## Sheet1
MINOR INSPECTION | [12 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน)
REMARK | ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT | TASK_ORDER | TASK_XX | TASK | RESPONSE | DURATION_(HR.) | START_DATE | FINISH_DATE | SUPERVISOR | FOREMAN | SKILL | RESPONSE_CRAFT | ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK | TYPE | COMMENT
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | ME
| A | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT |  | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
| A1 | A | LTK-H04L | DRAFT TUBE GATE |  | xx | [10 empty] | ME
| A1.1 | A1 | LTK-H04MFA60 | DRAFT TUBE SYSTEM |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 9 | 11-May-2024 | 2024-11-14 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | CLOSE DRAFT TUBE GATE AND WATER DRAIN | หบคอ-ฟ | 0 | 11-May-2024 | 11-May-2024 |  | 3 | 6 | LTK0-1M2 | LOTO, PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPEN DRAFT TUBE GATE AND FILL WATER | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 3 | 6 | LTK0-1M2 | LOTO, PTW งานทั่วไป | ME
| A1.2 | A | LTK-H04L | DRAFT TUBE GATE (หบฟอ-ฟ) | 10 | 10 | CLOSE DRAFT TUBE GATE | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPEN DRAFT TUBE GATE | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 1 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2 | A | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx | [10 empty] | ME
| A2.1 | A2 | LTK-H04MLD20HA001 | UPPER BRACKET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 26.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY & REMOVE COVER PLATE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | DISASSEMBLY & REMOVE FLOOR PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ASSEMBLY FLOOR PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ASSEMBLY COVER PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | VISUAL INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 60 | 60 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.1.1 | A2.1 | LTK-H04CMB10 | ต้องเปิดราวกันตก UPPER BRACKET Unit4 | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน ราวกันตก | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.14 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A2.14.1 | A2.14 | LTK-H04MLV20AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL PUMP NO.1 - MLV20AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.14.2 | A2.14 | LTK-H04MLV20AP120-M01 | MOTOR FOR UGB OIL PUMP NO.2 - MLV20AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | ME
| A2.15.1 | A2.15 | LTK-H04MLV20CF100 | UGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15.2 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (UGB OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15.3 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP101 | UGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15.4 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP102 | UGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP102 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15.5 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT100 | DIAL THERMOMETER FOR UGB PAD - CT100 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.15.6 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT001 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | ME
| A2.15.7 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT002 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.2 | [12 empty] | ME
| A2.15.8 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT003 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | ME
| A2.15.9 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT004 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.4 | [12 empty] | ME
| A2.15.10 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT005 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | ME
| A2.15.11 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT006 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.6 | [12 empty] | ME
| A2.15.12 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT007 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | ME
| A2.15.13 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT008 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.8 | [12 empty] | ME
| A2.15.14 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT010 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.10 | [12 empty] | ME
| A2.15.15 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT011 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | ME
| A2.15.16 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT012 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.12 | [12 empty] | ME
| A2.15.17 | A2.15 | LTK-H04MLD20CL310 | UGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | ME
| A2.15.18 | A2.15 | LTK-H04MLD20CL010 | UGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL010 | [12 empty] | ME
| A2.15.19 | A2.15 | LTK-H04MLD20CM105 | UGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.16 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A2.16.1 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP301 | UGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16.2 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP302 | UGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16.3 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP310 | AFTER UGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16.4 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP320 | AFTER UGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP320 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16.5 | A2.16 | LTK-H04PCM20CP310 | UGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16.6 | A2.16 | LTK-H04PCM20CP320 | UGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | ME
| A2.16.7 | A2.16 | LTK-H04PCM20CF100 | UGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.17 | A2 | LTK-H04PCM30 | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A2.17.1 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT001 | 1# AIR COOLER INLET RTD | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.17.2 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT002 | 2# AIR COOLER INLET RTD | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.17.3 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT003 | 3# AIR COOLER INLET RTD | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.17.4 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT004 | 4# AIR COOLER INLET RTD | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.17.5 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT011 | 1# AIR COOLER OUTLET RTD | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.17.6 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT012 | 2# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | ME
| A2.17.7 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT013 | 3# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | ME
| A2.17.8 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT014 | 4# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | ME
| A2.17.9 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT100 | RTD FOR GENERATOR COOLING WATER INLET | [12 empty] | ME
| A2.17.10 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT101 | RTD FOR GENERATOR COOLING WATER OUTLET | [12 empty] | ME
| A2.17.11 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT200 | DIAL THERMOMETER FOR GENERATOR COOLER COLD AIR | [12 empty] | ME
| A2.17.12 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT201 | DIAL THERMOMETER FOR GENERATOR COOLER HOT AIR | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.18 | A2 | LTK-H04PCM30 | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A2.18.1 | A2.18 | LTK-H04PCM30CP300 | GENERATOR COOLING WATER INLET PRESSURE GAUGE - CP300 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.18.2 | A2.18 | LTK-H04PCM30CP301 | GENERATOR COOLING WATER OUTLET PRESSURE GAUGE - CP301 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.18.3 | A2.18 | LTK-H04PCM30CF100 | AIR COOLING WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.19 | A2 | LTK-H04MLV20 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A2.19.1 | A2.19 | LTK-H04MLV10AP110-M01 | MOTOR FOR CGB OIL PUMP NO.1 - MLV10AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.19.2 | A2.19 | LTK-H04MLV10AP120-M01 | MOTOR FOR CGB OIL PUMP NO.2 - MLV10AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.2 | A2 | LTK-H04MLD10HA001 | LOWER BRACKET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.20 | A2 | LTK-H04MLD10 | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A2.20.1 | A2.20 | LTK-H04MLV10CF100 | CGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.20.2 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (CGB OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.20.3 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP101 | CGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.20.4 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP102 | CGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP102 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.20.5 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT110 | DIAL THERMOMETER FOR LGB PAD - CT110 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.20.6 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT001 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | ME
| A2.20.7 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT002 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | ME
| A2.20.8 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT003 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | ME
| A2.20.9 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT004 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | ME
| A2.20.10 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT005 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.9 | [12 empty] | ME
| A2.20.11 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT006 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | ME
| A2.20.12 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT007 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.13 | [12 empty] | ME
| A2.20.13 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT008 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.15 | [12 empty] | ME
| A2.20.14 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT009 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.17 | [12 empty] | ME
| A2.20.15 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT010 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.19 | [12 empty] | ME
| A2.20.16 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT011 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.21 | [12 empty] | ME
| A2.20.17 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT012 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.23 | [12 empty] | ME
| A2.20.18 | A2.20 | LTK-H04MLD10CL310 | CGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | ME
| A2.20.19 | A2.20 | LTK-H04MLD10CL010 | CGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL010 | [12 empty] | ME
| A2.20.20 | A2.20 | LTK-H04MLD10CM105 | CGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.21 | A2 | LTK-H04MLD10 | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A2.21.1 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP301 | CGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.21.2 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP302 | CGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.21.3 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP310 | AFTER CGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.21.4 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP320 | AFTER CGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP320 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.21.5 | A2.21 | LTK-H04PCM10CP310 | CGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.21.6 | A2.21 | LTK-H04PCM10CP320 | CGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | ME
| A2.21.7 | A2.21 | LTK-H04PCM10CF100 | CGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.22 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A2.22.1 | A2.22 | LTK-H04MLV40AP110-M01 | MOTOR FOR HPO PUMP NO.1 - MLV40AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.22.2 | A2.22 | LTK-H04MLV40AP120-M01 | MOTOR FOR HPO PUMP NO.2 - MLV40AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.23 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A2.23.1 | A2.23 | LTK-H04MLV40CF100 | HPOS FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.23.2 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (HPOS OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.23.3 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.23.4 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP111 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP111 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.24 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A2.24.1 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP301 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.24.2 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP311 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP311 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.24.3 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP310 | AFTER HPOS OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.25 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A2.25.1 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG201 | MECHANICAL BRAKING 1 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.25.2 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG202 | MECHANICAL BRAKING 2 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.25.3 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG203 | MECHANICAL BRAKING 3 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.25.4 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG204 | MECHANICAL BRAKING 4 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.25.5 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG205 | MECHANICAL BRAKING 5 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A2.25.6 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG206 | MECHANICAL BRAKING 6 LIMIT SWITCH - ON DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.7 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG211 | MECHANICAL BRAKING 1 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.8 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG212 | MECHANICAL BRAKING 2 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.9 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG213 | MECHANICAL BRAKING 3 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.10 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG214 | MECHANICAL BRAKING 4 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.11 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG215 | MECHANICAL BRAKING 5 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.12 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG216 | MECHANICAL BRAKING 6 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | ME
| A2.25.13 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP010 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.1 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.14 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP011 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.2 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.15 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP012 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.3 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.16 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP013 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.4 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.17 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP014 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.5 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.18 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP015 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.6 (G) | [12 empty] | ME
| A2.25.19 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP016 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.1 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.20 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP017 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.2 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.21 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP018 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.3 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.22 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP019 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.4 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.23 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP020 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.5 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.24 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP021 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.6 (M) | [12 empty] | ME
| A2.25.25 | A2.25 | LTK-H04MLA50CP101 | MECHANIC BREAKE INLET PRESSURE SWITCH - CP101 | [12 empty] | ME
| A2.25.26 | A2.25 | LTK-H04MLA50CP102 | MECHANIC BREAKE OUTLET PRESSURE SWITCH - CP102 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.26 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A2.26.1 | A2.26 | LTK-H04MLA50CP301 | MECHANIC AIR INLET PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.26.2 | A2.26 | LTK-H04MLA50CP302 | MECHANIC AIR INLET PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.27 | A2 | LTK-H04MLA60AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A2.27.1 | A2 | LTK-H04MLA60AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.28 | A2 | LTK-H04MLV70AP010-M01 | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A2.28.1 | A2 | LTK-H04MLV70AP010-M01 | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 | 10 | 10 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A2.3 | A2 | LTK-H04MLD20BB001 | UPPER GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 32 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.4 | A2 | LTK-H04MLV20AP110 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.5 | A2 | LTK-H04MLV20AP120 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.6 | A2 | LTK-H04MLV20AC310 | UGB OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 10 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.7 | A2 | LTK-H04MLV20AC320 | UGB OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.8 | A2 | LTK-H04MLD10BB001 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 52 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 50 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.9 | A2 | LTK-H04MLV10AP110 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.10 | A2 | LTK-H04MLV10AP120 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.11 | A2 | LTK-H04MLV10AC310 | COMBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.12 | A2 | LTK-H04MLV10AC320 | COMBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 21 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.13 | A2 | LTK-H04MLV40AP110 | HIGH PRESSURE OIL LIFTING PUMP NO.1 |  | xx |  |  | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.14 | A2 | LTK-H04MLV40AP120 | HIGH PRESSURE OIL LIFTING PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.15 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE (ROUTE) |  | xx | MECHANICAL BRAKE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | BRAKE TRACK INSPECT | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | BRAKE SHOE INSPECT | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.16 | A2 | LTK-H04PCM30 | GENERATOR AIR COOLER NO.1 - NO.6 (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 63 | 2024-11-06 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY & REMOVE | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 18 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 60 | 60 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.17 | A2 | LTK-H04MLA60AP110 | UPPER GUIDE BEARING OIL MIST SEPERATOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FILTER REPLACE | หปคนม-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION MEASUREMENT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A2.18 | A2 | LTK-H04MLV70AP010 | COMBINE GUIDE BEARING OIL MIST SEPERATOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | FILTER REPLACE | หปคนม-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION MEASUREMENT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3 | A | LTK-H04MFA | TURBINE |  | xx | [10 empty] | ME
| A3.1 | A3 | LTK-H04MFA10HA001 | SPIRAL CASE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OPEN MANHOLE | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CLOSE MANHOLE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
|  |  | LTK-H04MFA10HA001 | SPIRAL CASE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIRING | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.11 | A3 | LTK-H04MFA20 | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | [5 empty] | ME
| A3.11.1 | A3.11 | LTK-H04MFA10CP020 | SC INLET PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.11.2 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP010 | VANELESS AREA PRESSURE TRANSDUCER - CP010 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.11.3 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP020 | BOTTOM RING PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.11.4 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP105 | VANELESS AREA PRESSURE SWITCH - CP105 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.11.5 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP010 | BEFORE WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP010 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.11.6 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP020 | AFTER WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | [12 empty] | ME
| A3.11.7 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP301 | BEFORE WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP301 | [12 empty] | ME
| A3.11.8 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP311 | AFTER WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP311 | [12 empty] | ME
| A3.11.9 | A3.11 | LTK-H04MFA60CP020 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | [12 empty] | ME
| A3.11.10 | A3.11 | LTK-H04MFA60CP030 | DT OUTLET PRESSURE TRANSDUCER - CP030 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.12 | A3 | LTK-H04MFA20 | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A3.12.1 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP301 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12.2 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP311 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE GAUGE - CP311 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12.3 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP321 | DT OUTLET PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12.4 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP331 | DT MANDOOR BOTTOM PRESSURE GAUGE - CP331 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12.5 | A3.12 | LTK-H04MFA20CP301 | VANELESS AREA PRESSURE GAUGE - CP301 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12.6 | A3.12 | LTK-H04MFA10CP311 | SC INLET PRESSURE GAUGE - CP311 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.13 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| A3.13.1 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG001 | GUIDE VANE POSITION - DISPLACEMENT SENSOR NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.13.2 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG002 | GUIDE VANE POSITION - DISPLACEMENT SENSOR NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.13.3 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG121 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - MANUAL LOCK OFF | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.13.4 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG122 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - MANUAL LOCK ON | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.13.5 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG123 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - MANUAL LOCK ON | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.13.6 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG124 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - MANUAL LOCK OFF | [12 empty] | ME
| A3.13.7 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG131 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - AUTO LOCK OFF | [12 empty] | ME
| A3.13.8 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG132 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - AUTO LOCK ON | [12 empty] | ME
| A3.13.9 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG141 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - AUTO LOCK OFF | [12 empty] | ME
| A3.13.10 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG142 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - AUTO LOCK ON | [12 empty] | ME
| A3.13.11 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910 | LVDT FOR GUIDE VANE POSITION | [12 empty] | ME
| A3.13.12 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B1 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.1 | [12 empty] | ME
| A3.13.13 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B2 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.2 | [12 empty] | ME | ไม่พบ kks
| A3.13.14 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B3 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.3 | [12 empty] | ME | ไม่พบ kks
| A3.13.15 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B4 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.4 | [12 empty] | ME | ไม่พบ kks
| A3.13.16 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B5 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.5 | [12 empty] | ME | ไม่พบ kks
| A3.13.17 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B6 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.6 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.14 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A3.14.1 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP311 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.01 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.14.2 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP312 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.01 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.14.3 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP321 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.02 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.14.4 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP322 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.02 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.15 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A3.15.1 | A3.15 | LTK-H04MFV20AP150 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 UNIT 3 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.15.2 | A3.15 | LTK-H04MFV20AP160 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 UNIT 3 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.16 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | ME
| A3.16.1 | A3.16 | LTK-H04MFV20CF110 | TGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF110 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.16.2 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (TGB OIL FILTER) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.16.3 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP151 | TGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP151 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.16.4 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP152 | TGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP152 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.16.5 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT101 | DIAL THERMOMETER FOR TGB PAD - CT101 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.16.6 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT011 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | ME
| A3.16.7 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT012 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.2 | [12 empty] | ME
| A3.16.8 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT013 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | ME
| A3.16.9 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT014 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.4 | [12 empty] | ME
| A3.16.10 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT015 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | ME
| A3.16.11 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT016 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.6 | [12 empty] | ME
| A3.16.12 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT017 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | ME
| A3.16.13 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT018 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.8 | [12 empty] | ME
| A3.16.14 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT019 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.9 | [12 empty] | ME
| A3.16.15 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT020 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.10 | [12 empty] | ME
| A3.16.16 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT021 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | ME
| A3.16.17 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL320 | TGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | ME
| A3.16.18 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL020 | TGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | ME
| A3.16.19 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL120 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | ME
| A3.16.20 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL121 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | ME
| A3.16.21 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL122 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | ME
| A3.16.22 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL123 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL123 (HH TRIP) | [12 empty] | ME
| A3.16.23 | A3.16 | LTK-H04MFD20CM115 | TGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.17 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | ME
| A3.17.1 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP351 | TGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP351 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.17.2 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP352 | TGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP352 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A.3.17.3 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP350 | AFTER TGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP350 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A.3.17.4 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP360 | AFTER TGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP360 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A.3.17.5 | A3.17 | LTK-H04PCB20CP310 | TGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A.3.17.6 | A3.17 | LTK-H04PCB20CP320 | TGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | ME
| A.3.17.7 | A3.17 | LTK-H04PCB20CF100 | TGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.18 | A3 | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A3.18.1 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP100 | SHAFT SEAL WATER PRESSURE SWITCH - CP100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.18.2 | A3.18 | LTK-H04MFW40CT010 | SHAFT SEAL TEMPERATURE RTD NO.1 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.18.3 | A3.18 | LTK-H04MFW40CT020 | SHAFT SEAL TEMPERATURE RTD NO.2 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.18.4 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (FILTER) - CP110 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A3.18.5 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP120 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (FILTER) - CP120 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.19 | A3 | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A3.19.1 | A3.19 | LTK-H04MFW40CF010 | SHAFT SEAL WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.19.2 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP310 | SHAFT SEAL SUPPLY PRESSURE GAUGE - CP310 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.19.3 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP320 | AFTER FILTER SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP320 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.19.4 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP330 | AFTER CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP330 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.19.5 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP340 | AFTER CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP340 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.19.6 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP350 | BEFORE CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP350 | [12 empty] | ME
| A3.19.7 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP355 | AFTER FLOW SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP355 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A3.2 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | GAP CHECK | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A3.3 | A3 | LTK-H04MFA30HB200 | RUNNER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | PT CHECK | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย | ME
| A3.4 | A3 | LTK-H04MFA60HA001 | DRAFT TUBE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OPEN MANHOLE (DRAFT TUBE) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SCAFFOLDING INSTALLATION | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 50 | 50 | SCAFFOLDING REMOVING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 60 | 60 | CLOSE MANHOLE (DRAFT TUBE) | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 70 | 70 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.5 | A3 | LTK-H04MFA90 | HEAD COVER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.6 | A3 | LTK-H04MFA60HA021 | BOTTOM COVER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A3.7 | A3 | LTK-H04MFA60HA011 | DISCHARGE RING |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A3.8 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE MECHANISM |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.9 | A3 | LTK-H04MFA20AS010 | GUIDE VANE SERVOMOTOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.10 | A3 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 23 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OIL DRAIN & PURIFY | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION (AFTER ASSEMBLY) | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.11 | A3 | LTK-H04MFV20AP150 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.12 | A3 | LTK-H04MFV20AP160 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.13 | A3 | LTK-H04MFV20AC310 | TURBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A3.14 | A3 | LTK-H04MFV20AC320 | TURBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4 | A | LTK-H04MFB | MAIN INLET VALVE |  | xx | [10 empty] | ME
| A4.1 | A4 | LTK-H04MFB10 | INLET VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A4.2 | A4 | LTK-H04MFB10AA403 | MIV BYPASS VALVE |  | xx | MIV BYPASS VALVE | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A4.3 | A4 | LTK-H04MFB10AS010 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.75 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.25 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A4.4 | A4 | LTK-H04MFB10AS020 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.75 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.25 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A4.5 | A4 | LTK-H04MFX60 | FLUID SUPPLY SYSTEM FOR MIV |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  |  | 3 | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A4.6 | A4 | LTK-H04MFX60BB520 | MAIN INLET VALVE PRESSURE TANK (OIL & AIR PRESURE TANK) NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 7.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A4.7 | A4 | LTK-H04MFX60BB530 | MAIN INLET VALVE PRESSURE TANK (OIL & AIR PRESURE TANK) NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A4.8 | A4 | LTK-H03MFB10AA010 | MAIN CONTROL VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK LEAK | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 |  | PTW งานทั่วไป | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.8 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A4.8.1 | A4.8 | LTK-H04MFX60AP110-M01 | ELECTRICAL MOTOR MIV HPU OIL PUMP NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.8.2 | A4.8 | LTK-H04MFX60AP111-M02 | ELECTRICAL MOTOR MIV HPU OIL PUMP NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.9 | A4 | LTK-H04MFX60BB010 | INLET VALVE OIL SUMP TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.9 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| A4.9.1 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG140 | MIV POSITION - PROXIMITY SENSOR NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.9.2 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG141 | MIV POSITION - PROXIMITY SENSOR NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.9.3 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG151 | MIV POSITION (FULLY OPEN) - PROXIMITY SWITCH | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.9.4 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG152 | MIV POSITION (FULLY CLOSE) - PROXIMITY SWITCH | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.9.5 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG114 | BYPASS VALVE-03 (OPENED) - PROXIMITY SWITCH | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.9.6 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG115 | BYPASS VALVE-03 (CLOSED) - PROXIMITY SWITCH | [12 empty] | ME
| A4.9.7 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG150 | SERVICE SEAL INTERLOCK ON - LIMIT SWITCH | [12 empty] | ME
| A4.9.8 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP010 | MAINTENANCE SEAL CHAMBER - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | ME
| A4.9.9 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP011 | SERVICE SEAL CHAMBER - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | ME
| A4.9.10 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP015 | SV INLET PRESSURE - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | ME
| A4.9.11 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP020 | SV OUTLETLET PRESSURE - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | ME
| A4.9.12 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP110 | SV PRESS UNBALANCE - PRESSURE DIFFERENCE SWITCH | [12 empty] | ME
| A4.9.13 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP150 | SEAL WT FILTER - PRESSURE DIFFERENCE SWITCH | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.10 | A4 | LTK-H04MFX60AP110 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP 1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.10 | A4 | LTK-H04MFX60 | INLET VALVE FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | INLET VALVE FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A4.10.1 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP001 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE TRANSMITTER - CP001 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.10.2 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP101 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP101 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.10.3 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP102 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP102 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.10.4 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP150 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MIV OIL FILTER) - CP150 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.10.5 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL010 | MIV SUMP TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL010 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.10.6 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL310 | MIV SUMP TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | ME
| A4.10.7 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL111 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL111 (LL TRIP) | [12 empty] | ME
| A4.10.8 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL112 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL112 (L ALARM) | [12 empty] | ME
| A4.10.9 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL113 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL113 (H ALARM) | [12 empty] | ME
| A4.10.10 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL020 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | ME
| A4.10.11 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL320 | MIV ACCUMULATOR TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | ME
| A4.10.12 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL120 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | ME
| A4.10.13 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL121 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | ME
| A4.10.14 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL122 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | ME
| A4.10.15 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL123 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL123 (HH ALARM) | [12 empty] | ME
| A4.10.16 | A4.10 | LTK-H04MFX60CM110 | MIV SUMP TANK WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.11 | A4 | LTK-H04MFX60AP111 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP 2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A4.11 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A4.11.1 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG120 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.11.2 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG121 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.11.3 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG122 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.3 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.11.4 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG130 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.1 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.11.5 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG131 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.2 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A4.11.6 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG132 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.3 | [12 empty] | ME
| A4.11.7 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP310 | MIV PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | [12 empty] | ME
| A4.11.8 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP320 | MIV PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | ME
| A4.11.9 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP321 | MIV ACCUMULATOR TANK NO.1 PRESSURE GAUGE - CP321 | [12 empty] | ME
| A4.11.10 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP322 | MIV ACCUMULATOR TANK NO.2 PRESSURE GAUGE - CP322 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5 | A | LTK-H04MFX | GOVERNOR |  | xx | [10 empty] | ME
| A5.1 | A5 | LTK-H04MFX10 | FLUID SUPPLY SYSTEM 1 (GOVERNOR) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.11 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GOVERNOR OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | ME
| A5.11.1 | A5.11 | LTK-H04MFX10AP110-M01 | MOTOR FOR GOVERNOR OIL PUMP NO.1 - MFX10AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.11.2 | A5.11 | LTK-H04MFX10AP111-M01 | MOTOR FOR GOVERNOR OIL PUMP NO.2 - MFX10AP111 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.12 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A5.12.1 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL010 | GOV SUMP TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.12.2 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL310 | GOV SUMP TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.12.3 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL111 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL111 (LL TRIP) | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.12.4 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL112 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL112 (L ALARM) | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.12.5 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL113 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL113 (H ALARM) | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.12.6 | A5.12 | LTK-H04MFX10CM110 | GOV SUMP TANK WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | ME
| A5.12.7 | A5.12 | LTK-H04MFX10CT010 | GOV SUMP TANK TEMPERATURE RTD | [12 empty] | ME
| A5.12.8 | A5.12 | LTK-H04MFX10CT110 | GOV SUMP TANK TEMPERATURE SWITCH | [12 empty] | ME
| A5.12.9 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL020 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | ME
| A5.12.10 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL120 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | ME
| A5.12.11 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL121 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | ME
| A5.12.12 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL122 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | ME
| A5.12.13 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL123 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL123 (HH ALARM) |  |  | xx | [9 empty] | ME
| A5.12.14 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL320 | GOV ACCUMULATOR TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | ME
| A5.12.15 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (GOV OIL FILTER COOLING LINE) - CP110 | [12 empty] | ME
| A5.12.16 | A5.12 | LTK-H04MFX20CP101 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (GOV OIL FILTER) - CP101 | [12 empty] | ME
| A5.12.17 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP021 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE TRANSMITTER - CP021 | [12 empty] | ME
| A5.12.18 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP120 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP120 | [12 empty] | ME
| A5.12.19 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP121 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP121 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.13 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A5.13.1 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP310 | GOV PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.13.2 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP320 | GOV PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.13.3 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP321 | GOV ACCUMULATOR PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.13.4 | A5.13 | LTK-H04MFX20CP301 | GOV ACCUMULATOR SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP301 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.14 | A5 | LTK-H04MFX10AP330-M01 | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A5.14.1 | A5.14 | LTK-H04MFX10AP330-M01 | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.15 | A5 | LTK-H04MFX10BB730 | OIL LEAKAGE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | OIL LEAKAGE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| A5.15.1 |  | LTK-H04MFX10CL131 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL131 (STOP) | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.15.2 |  | LTK-H04MFX10CL132 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL132 (START) | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.15.3 |  | LTK-H04MFX10CL133 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL133 (H ALARM) | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A5.15.4 |  | LTK-H04MFX10CM130 | OIL LEAKAGE WATER IN OIL RELAY | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A5.2 | A5 | LTK-H04MFX10BB610 | GOVERNOR OIL SUMP TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 8 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A5.3 | A5 | LTK-H04MFX10BB520 | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 7.5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
| A5.4 | A5 | LTK-H04MFX10AP110 | GOVERNOR OIL PUMP NO. 1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A5.5 | A5 | LTK-H04MFX10AP111 | GOVERNOR OIL PUMP NO. 2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECKK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A5.6 | A5 | LTK-H04MFX20AA010 | DISTRIBUTING VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK LEAK | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A5.7 | A5 | LTK-H04MFX10BB730 | OIL LEAKAGE TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A5.8 | A5 | LTK-H04MFX10AP330 | OIL LEAKAGE PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A5.9 | A5 | LTK-H04MFX10AP710 | GOVERNOR OIL COOLING PUMP |  | xx | GOVERNOR OIL COOLING PUMP | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6 | A | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| A6.1 | A6 | LTK-H04PAC10AP110 | MAIN COOLING WATER PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.11 | A6 | LTK-H04PAC10AP110-M01 | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A6.11.1 | A6.11 | LTK-H04PAC10AP110-M01 | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.13 | A6 | LTK-H04PAC10 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A6.13.1 | A6.13 | LTK-H04PAC10AP120-M01 | MOTOR FOR MTR AT NOLOAD OIL PUMP NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.13.2 | A6.13 | LTK-H04PAC10AP130-M01 | MOTOR FOR MTR AT NOLOAD OIL PUMP NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.14 | A6 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER SUPPLY - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN COOLING WATER SUPPLY - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A6.14.1 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.14.2 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-M02 | MOV FOR MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.14.3 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-N01 | CONTROL CUBICLE - MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.15 | A6 | LTK-H04PAB10AT120 | MTR AT NOLOAD NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MTR AT NOLOAD NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | ME
| A6.15.1 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.15.2 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-M02 | MOV FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.15.3 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-N01 | CONTROL CUBICLE - MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.16 | A6 | LTK-H04PAB10AT130 | MTR AT NOLOAD NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MTR AT NOLOAD NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | ME
| A6.16.1 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.16.2 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-M02 | MOV FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.16.3 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-N01 | CONTROL CUBICLE - MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.17 | A6 | LTK-H04PAB10AT150 | FIRE FIGHTING NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | FIRE FIGHTING NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A6.17.1 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-M01 | MOTOR FLUSHING FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.17.2 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-M02 | MOV FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.17.3 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-N01 | CONTROL CUBICLE - FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.18 | A6 | LTK-H04PAB10AT155 | FIRE FIGHTING NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | FIRE FIGHTING NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| A6.18.1 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-M01 | MOTOR FLUSHING FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.18.2 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-M02 | MOV FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.18.3 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-N01 | CONTROL CUBICLE - FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.19 | A6 | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| A6.19.1 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP010 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MAIN WATER SUPPLY PUMP) - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.19.2 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP020 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MTR AT NOLOAD NO.1) - CP020 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.19.3 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP030 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MTR AT NOLOAD NO.2) - CP030 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.19.4 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP116 | MAIN WATER SUPPLY LINE PRESSURE SWITCH (LL) - CP116 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.19.5 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP117 | MAIN WATER SUPPLY LINE PRESSURE SWITCH (HH) - CP117 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A6.19.6 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP126 | MTR AT NOLOAD WATER SUPPLY PRESSURE SWITCH (L) - CP126 | [12 empty] | ME
| A6.19.7 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP136 | MTR AT NOLOAD WATER SUPPLY PRESSURE SWITCH (H) - CP136 | [12 empty] | ME
| A6.19.8 | A6.19 | LTK-H04PAB10CT010 | WATER SUPPLY INLET TEMPERATURE RTD - CT010 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.2 | A6 | LTK-H04PAA10AT001 | DRAFT TUBE INTAKE SCREEN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | ME
[5 empty] | 30 | 30 | PT CHECK | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.2.1 | A6.2 | LTK-H04PAA10AT001 | TURBINE DRAFT TUBE INTAKE SCREEN Unit4 | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานในที่อับอากาศ,PTW งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานในที่อับอากาศ,PTW งานนั่งร้าน | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.20 | A6 | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| A6.20.1 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP311 | MAIN WATER SUPPLY PUMP OUTLET PRESSURE GAUGE - CP311 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.20.2 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP315 | MAIN WATER SUPPLY PUMP INLET PRESSURE GAUGE - CP315 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.20.3 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP321 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.1 OUTLET PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.20.4 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP325 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.1 INLET PRESSURE GAUGE - CP325 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.20.5 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP331 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.2 OUTLET PRESSURE GAUGE - CP331 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.20.6 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP335 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.2 INLET PRESSURE GAUGE - CP335 | [12 empty] | ME
| A6.20.7 | A6.20 | LTK-H04PAB10CP320 | MAIN TRANSFORMER WATER INLET PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | ME
| A6.20.8 | A6.20 | LTK-H04PAB10CP325 | MAIN TRANSFORMER WATER OUTLET PRESSURE GAUGE - CP325 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.3 | A6 | LTK-H04PAC10AP120 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.4 | A6 | LTK-H04PAC10AP130 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A6.5 | A6 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER AUTOMATIC STRAINER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | PAINT REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.5.1 | A6.5 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER STRAINER UNIT 3 ชั้น 176.50 (CIVIL) | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A6.6 | A6 | LTK-H04MFP14 | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 2 | LTK0-1M2 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATE TEST | หบคอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 2 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7 | A | LTK-H04BAT01 | GENERATOR TRANSFORMERS |  | xx | [10 empty] | ME
| A7.1 | A7 | LTK-H04BAT01AC001 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7.2 | A7 | LTK-H04BAT01AC002 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7.3 | A7 | LTK-H04BAT01AC003 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A7.3.1 | A7.3 | LTK-H04BAT01AC003 | ตั้งนั่งร้าน MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.1-3 (CIVIL) | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A7.4 | A7 | LTK-H04BAT01AP140 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7.5 | A7 | LTK-H04BAT01AP150 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7.6 | A7 | LTK-H04BAT01AP160 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A7.7 | A7 | LTK-H04SGC10AA020 | G/M FIRE SUCTION MANUAL VALVE (DELUDEGE VALVE) |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หบคอ-ฟ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หบคอ-ฟ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หบคอ-ฟ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A8 | A | LTK-H04MFA60 | DRAFT TUBE GATE |  | xx | [10 empty] | ME
| A8.4 | A8 | LTK-H04LQY10AP020 | DRAFT TUBE GATE MANUAL PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A8.5 | A8 | LTK-H04LQY10AP010 | DRAFT TUBE GATE MOTOR PUMP SET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A8.7 | A8 | LTK-H04MFA60KE001 | LOCKING DEVICE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A9 | A | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER PIPING AND CULVERT SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| A9.1 | A9 | LTK-H04PAB10AT301 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME | ไม่พบ kks
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A9.2 | A9 | LTK-H04PAB10AT311 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| A9.3 | A9 | LTK-H04PAB10AT321 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.10 | A9 | LTK-H04QFB30 | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A9.10.1 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP010 | MAIN AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.10.2 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP110 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.70 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.10.3 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP120 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.55 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.10.4 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP130 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.20 MPa) - CP130 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.10.5 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP140 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.00 MPa) - CP140 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.10.6 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP150 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (5.80 MPa) - CP150 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.11 | A9 | LTK-H04QFB30BB030 | AUXILIARY AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | AUXILIARY AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A9.11.1 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP020 | AUX AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP020 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.11.2 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP160 | AUX AIR TANK PRESSURE SWITCH (2.40 MPa) - CP160 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.11.3 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP170 | AUX AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.80 MPa) - CP170 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.12 | A9 | LTK-H04QFB31BB010 | BRAKE AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | BRAKE AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A9.12.1 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP010 | BRAKE AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.12.2 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP110 | BRAKE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.80 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.12.3 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP120 | BRAKE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.70 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.13 | A9 | LTK-H04QFB32BB010 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAINTENANCE SEAL AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A9.13.1 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP010 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.13.2 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP110 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.20 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.13.3 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP120 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.10 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.14 | A9 | LTK-H04QFB33BB010 | SERVICE AIR TANK (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SERVICE AIR TANK (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| A9.14.1 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP010 | SERVICE AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.14.2 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP110 | SERVICE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.75 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| A9.14.3 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP120 | SERVICE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.55 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.15 | A9 | LTK-H04QFB30 | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A9.15.1 | A9.15 | LTK-H04QFB30CP310 | MAIN AIR TANK NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
| A9.15.2 | A9.15 | LTK-H04QFB30CP320 | MAIN AIR TANK NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.16 | A9 | LTK-H04QFB30CP330 | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP330 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A9.16.1 | A9.16 | LTK-H04QFB30CP330 | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP330 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.17 | A9 | LTK-H04QFB31CP301 | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A9.17.1 | A9.17 | LTK-H04QFB31CP301 | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.18 | A9 | LTK-H04QFB32CP301 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A9.18.1 | A9.18 | LTK-H04QFB32CP301 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| A9.19 | A9 | LTK-H04QFB33CP301 | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| A9.19.1 | A9.19 | LTK-H04QFB33CP301 | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) ELECTRICAL EQUIPMENT (หบฟอ-ฟ.) |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | [6 empty] | LTK0-1D4 |  | ME
| B1 | B | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [6 empty] | MSP0-H020 |  | ME
| B1.1 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | 56 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B1.1.1 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SHORT CIRCUIT RTD | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | DISCONNECTION & REMOVE MAIN LEAD | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | DISCONNECTION & REMOVE NEUTRAL STAR POINT | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | INSPECTION (BORESCOPE) | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | CLEANING | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | ASSEMBLY RTD, CONNECT MAIN LEAD & NEUTRAL STAR POINT | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| B1.1.2 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | D.C. RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | IMPEDANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | CAPACITANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | IMPEDANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 90 | 90 | INSULATION POWER FACTOR TIP UP MEASUEMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B1.2 | B1 | LTK-H04MLA30 | GENERATOR ROTOR |  | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLA30 | GEN. ROTOR (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION (BORESCOPE) | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B1.2.2 | B2 | LTK-H04MLA30 | GEN. ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | IMPEDANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | CAPACITANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | IMPEDANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLA20 | SLIP RINGROOM AUX & INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLA20CT201 | RTD FOR SLIP RING ROOM NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04MLA20CT202 | RTD FOR SLIP RING ROOM NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLA20AP010 | CARBON DUST EXHAUST NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04MLA20AP011 | CARBON DUST EXHAUST NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FILTER REPLACE (IF REQUIRE) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2 | B | LTK-H04BAA10 | GENERATOR / MOTOR MAIN CIRCUIT SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| B2.1 | B2 | LTK-H04BAU10GS200 | NEUTRAL GROUND DISCONNECTING SWITCH (89NGR) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (RESISTANCE MEASUREMENT, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | TASK มีความยาวมากกว่า 100 ตัวอักษร
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.2 | B2 | LTK-H04BAU10GS200 | NEUTRAL GROUND CT & PT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | NEUTRAL GROUND CT & PT |  | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| B2.2.1 | B2.2 | LTK-H04BAU10CE110 | NGR CURRENT TRANSFORMER - CE110 | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, POWER FACTOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.2.2 | B2.2 | LTK-H04BAU10CE210 | NGR POTENTIAL TRANSFORMER - CE210 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.3 | B2 | LTK-H04BAB | NEUTRAL STAR POINT CT (หปฟนม-ธ.) |  | xx | NEUTRAL STAR POINT CT (หปฟนม-ธ.) |  | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| B2.3.1 | B2.3 | LTK-H04BAB10CE110 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.3.2 | B2.3 | LTK-H04BAB10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.3.3 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.3.4 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE140 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.3.5 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE151 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & GOVERNOR SYSTEM | [12 empty] | ME
| B2.3.6 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE152 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & METERING | [12 empty] | ME
| B2.3.7 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE161 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.3.8 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE162 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.3.9 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE163 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.4 | B2 | LTK-H04BAB | NEUTRAL STAR POINT CT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | NEUTRAL STAR POINT CT (หทอฟ-ธ.) |  | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
| B2.4.1 | B2.4 | LTK-H04BAB10CE110 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.4.2 | B2.4 | LTK-H04BAB10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.4.3 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.4.4 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE140 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.4.5 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE151 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & GOVERNOR SYSTEM | [12 empty] | ME
| B2.4.6 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE152 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & METERING | [12 empty] | ME
| B2.4.7 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE161 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.4.8 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE162 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.4.9 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE163 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | ME
| B2.5 | B2 | LTK-H04BAA10GS600 | DYNAMIC BRAKING DISCONNECTING SWITCH (57DB) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| B2.7 | B2 | LTK-H04BAA10GS270 | SFC DISCONNECTING SWITCH - 89SB4 (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.8 | B2 | LTK-H04BAA10GS270 | PT 16.5 kV IN 89SB4 (หทอฟ-ธ.) |  | xx | PT 16.5 kV IN 89SB4 (หทอฟ-ธ.) |  | 6 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
| B2.8.1 | B2.8 | LTK-H04BAACE210 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - SYNC & METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่พบ kks
| B2.8.2 | B2.8 | LTK-H04BAACE220 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - EXCITATION & G/M PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.8.3 | B2.8 | LTK-H04BAACE230 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - EXCITATION, GOVERNOR & G/M PROTECTION RELAY | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่พบ kks
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.9 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) |  | xx | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B2.9.1 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AUX CONTACT MOTOR INSPECTION & REPLACE (IF REQUIRE) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | SF6 GAS FILLING (IF REQUIRE) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 90 | 90 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B2.9.2 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS610 | GCB EARTH SWITCH (MKGG) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.9.3 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS620 | GCB EARTH SWITCH (MKGT) | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หอตฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.10 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | CT, SURGE IN GCB (หอตฟ-ธ.) |  | xx |  | หอตฟ-ธ. |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.10.1 | B2.10 | LTK-H04BAA10GV100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER SURGE CAPACITOR | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่พบ kks
| B2.10.2 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.10.3 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.10.4 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.10.5 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.11 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | CT, SURGE IN GCB (หทอฟ-ธ.) |  | xx | CT, SURGE IN GCB (หทอฟ-ธ.) |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B2.11.1 | B2.11 | LTK-H04BAA10GV100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER SURGE CAPACITOR | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, POWER FACTOR MEASUREMENT, CAPACITOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่พบ kks
| B2.11.2 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B2.11.3 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.11.4 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
| B2.11.5 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B2.12 | B2 | LTK-H04BAA10GS200 | PHASE REVERSE DISCONNECTING SWITCH (89PRD) |  | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B2.12.1 | B2.12 | LTK-H04BAA10GS200 | PHASE REVERSE DISCONNECTING SWITCH (89PRD) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B2.12.2 | B2.12 | LTK-H04BAA10GS630 | PHASE REVERSE EARTHING SWITCH (89PRD-ES) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAW10GZ100 | 16.5 KV. BUS , CABLE, IPB. & ACCESSORIES (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | IPB AIR PRESSURISE CONTROL INSPECTION & CLEAN | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | IPB TEMPERATURE MONITORING INSPECTION & CLEAN | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | IPB TEMPERATURE INSTRUMENTS CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B3 | B | LTK-H04BAT01 | GENERATOR/MOTOR TRANSFORMER |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
| B3.1 | B3 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.1.1 | B3.1 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | SELF PROTECTION INSTRUMENTS INPECTION, CLEANING & TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | SF6 PRESSURE INSTRUMENTS INPECTION & CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CD001 | ONLINE GAS MONITORING SYSTEM - HYDRAN M2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BACK UP | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.1.2 | B3.1 | LTK-H04BAT01GH001 | GENERATOR TRANSFORMER CONTROL CABINET - GH001 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.1.3 | B3.1 | LTK-H04BAT01GH002 | GENERATOR TRANSFORMER CONTROL CABINET - GH002 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | AC & DC SUPPLY FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B3.1.4 | B3.1 | LTK-H04BAT01CE110 | MAIN TRANSFORMER KG4A CT (หทอฟ-ธ.) |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE110 | CT: 230kV, 1200A/5A, C400 - MTR PROTECTION RELAY (PHASE) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST ( INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE120 | CT: 230kV, 1200A/5A, C400 - MTR PROTECTION RELAY (PHASE) | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE130 | CT: 230kV, 1000A/5A - MTR PROTECTION RELAY (NEUTRAL) | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE150 | CT: 230kV, 1000A/5A - AVR OF OLTC | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE160 | CT: 230kV, 1000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE170 | CT: 230kV, 1000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CE180 | CT: 16.5kV, 26000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B3.2 | B3 | LTK-H04BAT10GV100 | SURGE ARRESTER 192kV, 10kA |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.2.1 | B3.2 | LTK-H04BAT10GV100 | SURGE ARRESTER 192kV, 10kA (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | SF6 GAS FILLING (IF REQUIRE) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.3 | B3 | LTK-H04BAT01GH004 | ONLOAD TAP CHANGER (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.4 | B3 | LTK-H04BAT01AP110-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.1 - AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.5 | B3 | LTK-H04BAT01AP120-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.2 - AP120 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.6 | B3 | LTK-H04BAT01AP120-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.3 - AP130 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B3.7 | B3 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN TRANSFORMER KG4A INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
| B3.7.1 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT001XQ01 | A PHASE OIL TEMPERATURE | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.7.2 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT002XQ01 | B PHASE OIL TEMPERATURE | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.7.3 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT003XQ01 | C PHASE OIL TEMPERATURE | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.7.4 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT004XQ01 | B PHASE WINDING TEMPERATURE | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.7.5 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT005XQ01 | A PHASE WINDING TEMPERATURE | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B3.7.6 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT006XQ01 | b PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | ME
| B3.7.7 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT007XQ01 | C PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| B3.8 | B3 | LTK-H04EHS40 | SEALING END MTR SIDE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04CHB10GH101-U03 | MAIN TRANSFORMER OLTC - AVR MODULE | 20 | 20 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B4 | B | LTK-H04CJA10 | UNIT CONTROL SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
| B4.1 | B4 | LTK-H04CJA10GH101 | UNIT 4 LCU - LOCAL CONTROL PANEL, METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.2 | B4 | LTK-H04CJA10GH102 | UNIT 4 LCU - DROP 12/62, THOUCHSCREEN | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | CONTROLLER BACKUP | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | CONTROLLER REDUNDANCY TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | CONTROLLER POWER LOSS TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.3 | B4 | LTK-H04CJA10GH103 | UNIT 4 LCU - EXT DROP 12-1 (I/O CUBICLE), WINDOWS ANNUNCIATOR | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ANNUNCIATOR SIGNAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.4 | B4 | LTK-H04CJA10GH104 | UNIT 4 LCU - EXT DROP 12-2 (I/O CUBICLE) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.5 | B4 | LTK-H04CJA10GH105 | UNIT 4 RIO - REMOTE I/O CUBICLE, TOUCHSCREEN, METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.6 | B4 | LTK-H04CJA10GH106 | UNIT 4 RIO - EXT 12-1-1(I/O CUBICLE), WINDOW ANNUNCIATOR | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ANNUNCIATOR SIGNAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.7 | B4 | LTK-H04CKA20GH100 | VIBRATION MONITORING SYSTEM (MMS) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.8 | B4 | LTK-H04CKA20 | INSTRUMENTS FOR VIBRATION MONITORING SYSTEM (MMS) หปฟนม-ธ. |  | xx |  |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
| B4.8.1 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY001 | UPPER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.8.2 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY002 | UPPER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B4.8.3 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY003 | UPPER GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | ME
| B4.8.4 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY004 | UPPER GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | ME
| B4.8.5 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY005 | LOWER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | [12 empty] | ME
| B4.8.6 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY006 | LOWER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | [12 empty] | ME
| B4.8.7 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY007 | LOWER GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | ME
| B4.8.8 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY008 | LOWER GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | ME
| B4.8.9 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY009 | STATOR FRAME - VIBRATION X | [12 empty] | ME
| B4.8.10 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY010 | STATOR FRAME - VIBRATION Y | [12 empty] | ME
| B4.8.11 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY011 | TURBINE GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | ME
| B4.8.12 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY012 | TURBINE GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | ME
| B4.8.13 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY013 | TURBINE GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | [12 empty] | ME
| B4.8.14 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY014 | TURBINE GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B5 | B | LTK-H04CHA10 | PROTECTION SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
| B5.1 | B5 | LTK-H04CHA10GH101 | GENERATOR PROTECTION SYSTEM A CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.2 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-U01 | G/M ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87, 87S, 24G) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64G1, 64G2, 40) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (51V, 51GN, 51M, 51B) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.3 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-U02 | SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | 87GW | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.4 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-K01 | LOCKOUT RELAY 86-1 (SYSTEM A) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.5 | B5 | LTK-H04CHA10GH102 | GENERATOR PROTECTION SYSTEM B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.6 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-U01 | G/M ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81G, 81M,) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (78S, 50BF) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64E, 49G) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.7 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-U02 | G/M MECHANICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.8 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-K02 | LOCKOUT RELAY 86-1 (SYSTEM B) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.9 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-K01 | LOCKOUT RELAY 86-2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.10 | B5 | LTK-H04CHB10GH101 | TRANSFORMER PROTECTION SYSTEM A CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.11 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-U01 | MAIN TRANSFORMER ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81T, 51T, 51TN) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64B, 24T) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.12 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-U02 | EXCITATION TRANSFORMER PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87ET, 51ET, 49ET) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.13 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-K01 | LOCKOUT RELAY 86-T (SYSTEM A) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.14 | B5 | LTK-H04CHB10GH102 | TRANSFORMER PROTECTION SYSTEM B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.15 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U01 | MAIN TRANSFORMER ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81T, 51T, 51TN) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64B, 24T) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.16 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U02 | EXCITATION TRANSFORMER PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87ET, 51ET, 49ET) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.17 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U03 | MAIN TRANSFORMER MECHNICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B5.18 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-K02 | LOCKOUT RELAY 86-T (SYSTEM B) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B6 | B | LTK-H04MEY10 | GOVERNOR CONTROL SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
| B6.1 | B6 | LTK-H04MEY10GH001 | DIGITAL GOVERNOR CONTROL CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | CONTROLLER BACKUP | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B6.2 | B6 | LTK-H04MFX20 | GOVERNOR CONTROL ACTUATOR | 10 | 10 | INEPECTION | หคมก-ธ. | 35 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หคมก-ธ. | 12 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CHARACTERISTIC TEST | หคมก-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B7 | B | LTK-H04MLC | EXCITATION SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | [5 empty] | ME
| B7.1 | B7 | LTK-H04BAA10GS290 | EXCITATION TRANSFORMER DISCONNECTING SWITCH (89E) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.2 | B7 | LTK-H04MLC10GT001 | EXCITATION TRANSFORMER (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | FAN TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.3 | B7 | LTK-H04MLC10GT001 | EXCITATION TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.4 | B7 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION |  | xx | [10 empty] | ME
| B7.4.1 | B7.4 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.4.2 | B7.4 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.5 | B7 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION |  | xx | [10 empty] | ME
| B7.5.1 | B7.5 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.5.2 | B7.5 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B7.6 | B7 | LTK-H04MLA20 | SLIP RING AND CARBON BRUSH (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หกฟ-ธ | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หกฟ-ธ | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BRUSH PRESSURE MEASUREMENT | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BRUSH LENGHT MEASUREMENT | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POLISH SURFACE | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.7 | B7 | LTK-H04MLA20 | SLIP RING AND CARBON BRUSH (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BRUSH PRESSURE MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | BRUSH LENGHT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POLISH SURFACE | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.8 | B7 | LTK-H04MLC10GH100 | EXCITATION CONTROLLER CUBICLE (หรคฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | METERING CALIBRATION | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.9 | B7 | LTK-H04MLC10DE100 | EXCITATION CONTROL (AVR) | 10 | 10 | POWER SUPPLY CHECK | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | PARAMETER SETTING CHECK & BACKUP | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | TRANSDUCER CALIBRATION | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | LIMITER TEST | หรคฟ-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | STATIC OR PULSE FIRING CONTROL TEST | หรคฟ-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.10 | B7 | LTK-H04MLC10GS100 | EXCITATION INCOMING BUS CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.11 | B7 | LTK-H04MLC10GH200 | EXCITATION POWER CONVERTER 1 CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FAN TEST | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POWER CONVERTER JUNCTION RESISTANCE TEST | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.12 | B7 | LTK-H04MLC10GH201 | EXCITATION POWER CONVERTER 2 CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FAN TEST | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | POWER CONVERTER JUNCTION RESISTANCE TEST | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.13 | B7 | LTK-H04MLC10GS200 | EXCITATION FIELD BREAKER (41E) CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B7.14 | B7 | LTK-H04MLC10GS140 | FIELD BREAKER (41E) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B8 | B | LTK-H12ADA | 230 KV SYSTEMS |  | xx |  | หอตฟ-ธ. | [8 empty] | ME
| B8.1 | B8 | LTK-H14ASU30GH101 | LCB/GIS, TRANSFORMER U #3 (KG3A) CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.2 | B8 | LTK-H12ADA30GS100 | BKR.LTK 80092, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | COMPARTMENT INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | COMPARTMENT CLEANING | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING MECHANISM INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | LUBRICANT (if require) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 60 | 60 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 90 | 90 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 100 | 100 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3 | B8 | LTK-H12ADA31GS200 | DS.LTK 80096, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) GIS | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3.1 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS201 | DS.LTK 80097, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 20 | 20 | COMPARTMENT INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3.2 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS202 | DS.LTK 80094, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 30 | 30 | COMPARTMENT CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3.3 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS203 | DS.LTK 80094GA, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 40 | 40 | OPERATING MECHANISM INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3.4 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS204 | DS.LTK 80094GB, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 50 | 50 | LUBRICANT (if require) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.3.5 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS205 | DS.LTK 80094GC, EARTH SW(HSG), KG4A | 60 | 60 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 70 | 70 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 90 | 90 | OPERATION TEST (Except DS. LTK-80086, DS LTK-80087) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B8.4 | B8 | LTK-H04EHS30 | SEALING END GIS SIDE | 10 | 10 | INSPECTION & CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | SF6 GAS QUALITY MEASUREMENT | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B9 | B | LTK-H04SGA | FIRE FIGHTING SYSTEM |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | [8 empty] | ME
| B9.1 | B9 | LTK-H04MFP14 | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| B9.1.1 | A9.1 | LTK-H04MFP14AA001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.1.2 | A9.1 | LTK-H04MFP14CP001 | G/M FIRE EXTINGUISHER WATER DISCHARGE PRESSURE SWITCH - CP001 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.1.3 | A9.1 | LTK-H04MFP14GH001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - MODULE BOX | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.1.4 | A9.1 | LTK-H03MFP14GH002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - CONTROL PANEL | [12 empty] | ME
| B9.1.5 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.1 | [12 empty] | ME
| B9.1.6 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.2 | [12 empty] | ME
| B9.1.7 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD003 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.3 | [12 empty] | ME
| B9.1.8 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD004 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.4 | [12 empty] | ME
| B9.1.9 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD005 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.5 | [12 empty] | ME
| B9.1.10 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD006 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.6 | [12 empty] | ME
| B9.1.11 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.1 | [12 empty] | ME
| B9.1.12 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.2 | [12 empty] | ME
| B9.1.13 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD003 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.3 | [12 empty] | ME
| B9.1.14 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD004 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.4 | [12 empty] | ME
| B9.1.15 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD005 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.5 | [12 empty] | ME
| B9.1.16 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD006 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.6 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B9.2 | B9 | LTK-H34SGC10EA001 | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER SYSTEM (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER SYSTEM | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B9.2.1 | B9.2 | LTK-H34SGC10EA001 | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER - CONTROL PANEL | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.2.2 | B9.2 | LTK-H04SGC10AA001 | KG4A FIRE EXTINGUISGER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.2.3 | B9.2 | LTK-H04SGC10AA002 | KG4A FIRE EXTINGUISGER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE NO.2 | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
| B9.2.4 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP001 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP001 | [12 empty] | ME
| B9.2.5 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP002 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER SUPPLY DELUGE PRESSURE GAUGE - CP002 | [12 empty] | ME
| B9.2.6 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP003 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER DISCHARGE PRESSURE SWITCH - CP003 | [12 empty] | ME
| B9.2.7 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD001 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.1 | [12 empty] | ME
| B9.2.8 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD002 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.2 | [12 empty] | ME
| B9.2.9 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD003 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.3 | [12 empty] | ME
| B9.2.10 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD004 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.4 | [12 empty] | ME
| B9.2.11 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD005 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.5 | [12 empty] | ME
| B9.2.12 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD006 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.6 | [12 empty] | ME
| B9.2.13 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD007 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.7 | [12 empty] | ME
| B9.2.14 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD008 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.8 | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B9.3 | B9 | LTK-H04BAT01GH003 | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) |  | xx | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B9.3.1 | B9.3 | LTK-H04BAT01GH003 | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| B9.4 | B9 | LTK-H04BAT01GH003 | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) |  | xx | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | ME
| B9.4.1 | B9.4 | LTK-H04BAT01GH003 | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| C | X | LTK-H04 | CIVIL INSPECTION |  | xx | FOUNDATION AND SUPPORT INSPECTION | หยลอ-ฟ. | 9 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | ME
| C1.1 | C | LTK-H04ML |  | 10 | 10 | ตรวจสอบคอนกรีต VISUALl INSP. GENERATOR | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป | ME
| C1.2 | C | LTK-H04MFA |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพผนังภายนอก ชั้น TURBINE FLOOR | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT
| C1.3 | C | LTK-H04MLD10HA001 |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ LOWER BRACKET | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT
| C1.4 | C | LTK-H04CMB10 |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ UPPER BRACKET | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT
| C1.5 | C | LTK-H04L |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ DRAFT TUBE | หยลอ-ฟ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานในที่อับอากาศ | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| MINOR INSPECTION LTK-H04 ADDITIONAL WORK (5 NOV 2024 - 16 NOV 2024) (งบลงทุนงาน MI LTK-H04 2024) |  |  |  |  | xx | [5 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน) |  |  | RESPONSE CRAFT | ประเภทของ Permit to Work | ME | RESPONSE_CRAFT มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
| ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT |  | xx | TASK | MAIN CRAFT | DURATION (HR.) | START DATE | FINISH DATE | Supervisor | Foreman | Skill |  |  | ME | START_DATE มีตัวอักษร, FINISH_DATE มีตัวอักษร, Plant Unit ไม่สอดคล้อง, ไม่พบ kks
| H | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT (ADD WORK 1) |  | xx | [10 empty] | ME
| H1 | H | LTK-H04 | Unit |  | xx | [10 empty] | ME
| H1.1 | H1 | LTKH-H04 | Unit |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | 21 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0 |  | ME | Plant Unit ไม่สอดคล้อง
[5 empty] | 10 | 10 | Heat run | หบฟอ-ฟ. | 21 | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | 3 | 6 | LTK0 | PTW งานทั่วไป | ME
| H2 | H | LTK-H04MLA30 | ROTOR |  | xx | [10 empty] | ME
| H2.1 | H2 | LTK-H04MLA30HB002 | GEN UPPER SHAFT |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | Shaft keeping | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | Shaft unkeeping | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H2.2 | H2 | LTK-H04MLA30HB003 | Gen LOWER SHAFT |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | Shaft keeping | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | Shaft unkeeping | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H3 | H | LTK-H04MLV | BEARINGS SUPPLY SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| H3.1 | H3 | LTK-H04MLV40BR001 | HIGH PRESSURE OIL PIPE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | SEAL REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H4 | H | LTK-H04MFA | TURBINE SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| H4.1 | H4 | LTK-H04MFA30HB200 | RUNNER |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  |  | URD0-6S0 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
| H4.2 | H4 | LTK-H04MFA60HA001 | DRAFT TUBE |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR (UPPER DRAFT TUBE) | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
| H4.3 | H4 | LTK-H04MFA60HA011 | DISCHARGE RING |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
| H5 | H | LTK-H04MFD | TURBINE GUIDE BEARING |  | xx | [10 empty] | ME
| H5.1 | H5 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 60 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | DIASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN & INSPECTION | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 30 | 30 | ASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H5.2 | H5 | LTK-H04MFD20 | TURBINE GUIDE BEARING (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | GAP ADJUSTMENT | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H6 | H | LTK-H04MFW | TURBINE SHAFT SEAL SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME | ไม่พบ kks
| H6.1 | H6 | LTK-H04MFW40HA001 | SHAFT SEAL |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 50 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECT | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-07 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| H7 | H | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| H7.1 | H7 | LTK-H04PAA10AT001 | DRAFT TUBE INTAKE SCREEN |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  |  | URD0-6S0 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | ME
|  |  |  | UNIT 3-4 STATION SERVICE SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
|  |  |  | STATIC FREQUENCY CONVERTER SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC, DC REACTOR & TR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SFC AC, DC REACTOR & TR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC REACTOR: 20LGS001RT | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B02 | SFC AC REACTOR: 20LGS003RT | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B03 | SFC DC REACTOR ENCLOSURE: 20LGS002RT | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC, DC REACTOR & TR (หทอฟ-ธ.) |  | xx | SFC AC, DC REACTOR & TR (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC REACTOR: 20LGS001RT | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B02 | SFC AC REACTOR: 20LGS003RT | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B03 | SFC DC REACTOR ENCLOSURE: 20LGS002RT | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC TR (หมปฟ-ธ.) |  | xx | SFC TR (หมปฟ-ธ.) | หมปฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | 10 | 10 | HOT OIL PURIFY |  | 72 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | 20 | 20 | TRANSFORMER INSPECTION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENTS INSPECTION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | INSTRUMENTS TEST & CALIBRATION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10CE210 | SFC CT & PT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | SFC CT & PT (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10CE210 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 031TI-033TI | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10CE220 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5FS5 - 034TI-036TI | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10CE230 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 037TI-039TI | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10CE240 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 040TI-042TI | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10CE250 | CT: 16.5kV, 4000A/5A, C400 - TA156-TA158 | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10CE110 | PT: 16.5kV/115 V, CL1.2 - 001TU-002TU | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GS001 | VACUUM CIRCUIT BREAKER |  | xx | VACUUM CIRCUIT BREAKER | หอตฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCT10GS001 | VCB - 52SFC1 | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H14BCT10GS003 | VCB - 52SFC2 | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME | ไม่มี RESPONSE_CRAFT, ไม่มี RESPONSE, ไม่มี ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCA10GU201 | DS - 89SFC |  | xx | DS - 89SFC | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCY10GU205 | DS - 3WAY POSITION |  | xx | DS - 3WAY POSITION | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 |  | ME | ไม่มี RESPONSE, ไม่มี ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H14BCY10 | SFC REGULATE CONTROL |  | xx | SFC REGULATE CONTROL | หรคฟ-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-15 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | JUNCTION RESISTANCE MEASUREMENT |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | PULSE FIRING TEST |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | CT CURRENT DETECTOR TEST & CALIBRATION |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 60 | 60 | BACK UP |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL CHECK |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | ME
|  |  |  | UNIT 3-4 STATION SERVICE SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H34BBT10GS200 | 16.5 KV DS 89SS, 1641B (หปฟนม-ธ.) |  | xx | 16.5 KV DS 89SS, 1641B (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H34BBT10 | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หปฟนม-ธ.) |  | xx | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  |  |  |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | SELF PROTECTION INSTRUMENTS INPECTION, CLEANING & TEST |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL CHECK |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H34BBT10 | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หทอฟ-ธ.) |  | xx | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  |  |  |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H34CHE20GH101 | UNIT 3-4 SST. PROTECTION SYSTEM A/B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี DURATION_(HR.)
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U01 | UNIT 3-4 SST. ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U02 | UNIT 3-4 SST. ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87HT, 51HT, 251T, 49HT) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U03 | UNIT 3-4 SST. MECHNICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H34BBA50GS100 | 6.6 KV MV BREAKER - 652G |  | xx | 6.6 KV MV BREAKER - 652G | หอตฟ-ธ. | [8 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H34BBA50GS100-U01 | PROTECTION RELAY FOR BREAKER 652G |  | xx | PROTECTION RELAY FOR BREAKER 652G | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (59N, 51, 251T, 49HT) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME | ไม่มี RESPONSE
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  |  | STATIC FREQUENCY CONVERTER SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| MINOR INSPECTION LTK-H04 ADDITIONAL WORK (5 NOV 2024 - 16 NOV 2024) (งบทำการ) |  |  |  |  | xx | [5 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน) |  |  | RESPONSE CRAFT | ประเภทของ Permit to Work | ME | RESPONSE_CRAFT มีความยาวมากกว่า 12 ตัวอักษร
| ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT |  | xx | TASK | MAIN CRAFT | DURATION (HR.) | START DATE | FINISH DATE | Supervisor | Foreman | Skill |  |  | ME | START_DATE มีตัวอักษร, FINISH_DATE มีตัวอักษร, Plant Unit ไม่สอดคล้อง, ไม่พบ kks
| J | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT (ADD WORK 2) |  | xx | [10 empty] | ME
| J1 | J | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx | [10 empty] | ME
| J1.1 | J1 | LTK-H04MLD20 | UPPER GUIDE BEARING (ROUTE) |  | xx | [10 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
[5 empty] | 20 | 20 | GAP ADJUSTMENT | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| J1.2 | J1 | LTK-H04PCM30BR001 | GEN AIR COOLER PIPE |  | xx | [10 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 16 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป | ME
| J1.3 | J1 | LTK-H04PCM30 | GENERATOR AIR COOLER NO.1 - NO.6 (ROUTE) |  | xx | [10 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION AIR VANT VALVE&DRAIN VALVE (CHANGE SOCKET WELD BOSS 12 EA) | หรงอ-ฟ. | 16 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
| J2 | J | LTK-H04MFB | MAIN INLET VALVE |  | xx | [10 empty] | ME
| J2.1 | J2 | LTK-H04MFB10AS010 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.1 (ADD) |  | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 |  | ME
[5 empty] | 10 | 10 | SEAL REPLACEMENT (STEM SEAL) | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| J3 | J | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER PIPING AND CULVERT SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| J3.1 | J3 | LTK-H04PAB10AA014 | SHUT OFF VALVE 4PAB10AA014 |  | xx | [10 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | ME
| J4 | J | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL SYSTEM |  | xx | [10 empty] | ME
| J4.1 | J4 | LTK-H04MFW40BR001 | SHAFT SEAL PIPE |  | xx | [10 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION | หบคอ-ฟ. | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | ME
| J5 | J | LTK-H04MFA | TURBINE |  | xx | [10 empty] | ME
| J5.1 | J5 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN | [9 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION | หรงอ-ฟ. | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | ME
|  |  | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG3A INSTRUMENTS (REPLACE) |  | xx | MAIN TRANSFORMER KG3A INSTRUMENTS (REPLACE) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-10 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT001XQ01 | A PHASE OIL TEMPERATURE | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT002XQ01 | B PHASE OIL TEMPERATURE | 20 | 20 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT003XQ01 | C PHASE OIL TEMPERATURE | 30 | 30 | INSTALLATION NEW INSTRUMENTS | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT004XQ01 | B PHASE WINDING TEMPERATURE | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT005XQ01 | A PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT006XQ01 | b PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | ME
|  |  | LTK-H04BAT01CT007XQ01 | C PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP PERMIT PREPARE STEP (MODIFY) |  | xx | HPO PUMP PERMIT PREPARE STEP (MODIFY) |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | [5 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04MLV40CP111 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP111 | 20 | 20 | FUNTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
|  |  | LTK-H04MFW40CP001 | SHAFT SEAL WATER PRESSURE TRANSMITTER - CP001 (INSTALLATION) |  | xx | SHAFT SEAL WATER PRESSURE TRANSMITTER - CP001 (INSTALLATION) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSTALLATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MFL30CL001 | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  | xx | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 20 | 20 | INSTALLATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST (WET M1) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST (WET M2) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
|  |  | LTK-H04MFL30CL001 | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  | xx | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | ME
[5 empty] | 10 | 10 | PIPE INSTALLATION | หรงอ-ฟ. | 18 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | ME
[6 empty] | xx | [10 empty] | ME
Note on A2: "REMARK" - ใช้สำหรับ REMARK
Note on D2: "KKS" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล KKS
Note on E2: "EQUIPMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on G2: "TASK_XX" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ประเภทตัวเลข หรือ xx เท่านั้น
Note on H2: "TASK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on I2: "RESPONSE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 30 ตัวอักษร - ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงาน
Note on J2: "DURATION_(HR.)" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
Note on K2: "START_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on L2: "FINISH_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on M2: "SUPERVISOR" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
Note on N2: "FOREMAN" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนหัวหน้างาน (Foreman)
Note on O2: "SKILL" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวน skill
Note on P2: "RESPONSE_CRAFT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล Response Craft
Note on Q2: "ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของใบอนุญาตทำงาน (PTW)
Note on R2: "TYPE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของงาน - รูปแบบ: M : งานเกี่ยวกับเครื่องกล E : งานเกี่ยวกับไฟฟ้า C : งานเกี่ยวกับโยธา
Note on S2: "COMMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ใช้สำหรับแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

## Sheet1 (2)
MINOR INSPECTION | [12 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน)
REMARK | ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT | TASK_ORDER | TASK_XX | TASK | RESPONSE | DURATION_(HR.) | START_DATE | FINISH_DATE | SUPERVISOR | FOREMAN | SKILL | RESPONSE_CRAFT | ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK | TYPE | COMMENT
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | M
| A | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT |  | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
| A1 | A | LTK-H04L | DRAFT TUBE GATE |  | xx | [10 empty] | M
| A1.1 | A1 | LTK-H04MFA60 | DRAFT TUBE SYSTEM |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | CLOSE DRAFT TUBE GATE AND WATER DRAIN | หบคอ-ฟ. | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 3 | 6 | LTK0-1M2 | LOTO, PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | OPEN DRAFT TUBE GATE AND FILL WATER | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 3 | 6 | LTK0-1M2 | LOTO, PTW งานทั่วไป | M
| A1.2 | A | LTK-H04L | DRAFT TUBE GATE (หบฟอ-ฟ) | 10 | 10 | CLOSE DRAFT TUBE GATE | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | OPEN DRAFT TUBE GATE | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 1 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2 | A | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx | [10 empty] | M
| A2.1 | A2 | LTK-H04MLD20HA001 | UPPER BRACKET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 26.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY & REMOVE COVER PLATE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | DISASSEMBLY & REMOVE FLOOR PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | ASSEMBLY FLOOR PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | ASSEMBLY COVER PLATE | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | VISUAL INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 60 | 60 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.1.1 | A2.1 | LTK-H04CMB10 | ต้องเปิดราวกันตก UPPER BRACKET Unit4 | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน ราวกันตก | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.14 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A2.14.1 | A2.14 | LTK-H04MLV20AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL PUMP NO.1 - MLV20AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.14.2 | A2.14 | LTK-H04MLV20AP120-M01 | MOTOR FOR UGB OIL PUMP NO.2 - MLV20AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.15 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | M
| A2.15.1 | A2.15 | LTK-H04MLV20CF100 | UGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15.2 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (UGB OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15.3 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP101 | UGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15.4 | A2.15 | LTK-H04MLV20CP102 | UGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP102 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15.5 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT100 | DIAL THERMOMETER FOR UGB PAD - CT100 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.15.6 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT001 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | M
| A2.15.7 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT002 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.2 | [12 empty] | M
| A2.15.8 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT003 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | M
| A2.15.9 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT004 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.4 | [12 empty] | M
| A2.15.10 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT005 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | M
| A2.15.11 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT006 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.6 | [12 empty] | M
| A2.15.12 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT007 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | M
| A2.15.13 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT008 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.8 | [12 empty] | M
| A2.15.14 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT010 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.10 | [12 empty] | M
| A2.15.15 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT011 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | M
| A2.15.16 | A2.15 | LTK-H04MLD20CT012 | UGB PAD TEMPERATURE RTD NO.12 | [12 empty] | M
| A2.15.17 | A2.15 | LTK-H04MLD20CL310 | UGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | M
| A2.15.18 | A2.15 | LTK-H04MLD20CL010 | UGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL010 | [12 empty] | M
| A2.15.19 | A2.15 | LTK-H04MLD20CM105 | UGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.16 | A2 | LTK-H04MLV20 | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | UPPER GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A2.16.1 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP301 | UGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16.2 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP302 | UGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16.3 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP310 | AFTER UGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16.4 | A2.16 | LTK-H04MLV20CP320 | AFTER UGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP320 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16.5 | A2.16 | LTK-H04PCM20CP310 | UGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16.6 | A2.16 | LTK-H04PCM20CP320 | UGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | M
| A2.16.7 | A2.16 | LTK-H04PCM20CF100 | UGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.17 | A2 | LTK-H04PCM30 | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A2.17.1 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT001 | 1# AIR COOLER INLET RTD | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.17.2 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT002 | 2# AIR COOLER INLET RTD | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.17.3 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT003 | 3# AIR COOLER INLET RTD | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.17.4 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT004 | 4# AIR COOLER INLET RTD | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.17.5 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT011 | 1# AIR COOLER OUTLET RTD | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.17.6 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT012 | 2# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | M
| A2.17.7 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT013 | 3# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | M
| A2.17.8 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT014 | 4# AIR COOLER OUTLET RTD | [12 empty] | M
| A2.17.9 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT100 | RTD FOR GENERATOR COOLING WATER INLET | [12 empty] | M
| A2.17.10 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT101 | RTD FOR GENERATOR COOLING WATER OUTLET | [12 empty] | M
| A2.17.11 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT200 | DIAL THERMOMETER FOR GENERATOR COOLER COLD AIR | [12 empty] | M
| A2.17.12 | A2.17 | LTK-H04PCM30CT201 | DIAL THERMOMETER FOR GENERATOR COOLER HOT AIR | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.18 | A2 | LTK-H04PCM30 | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GEN AIR COOLER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A2.18.1 | A2.18 | LTK-H04PCM30CP300 | GENERATOR COOLING WATER INLET PRESSURE GAUGE - CP300 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.18.2 | A2.18 | LTK-H04PCM30CP301 | GENERATOR COOLING WATER OUTLET PRESSURE GAUGE - CP301 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.18.3 | A2.18 | LTK-H04PCM30CF100 | AIR COOLING WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.19 | A2 | LTK-H04MLV20 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A2.19.1 | A2.19 | LTK-H04MLV10AP110-M01 | MOTOR FOR CGB OIL PUMP NO.1 - MLV10AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.19.2 | A2.19 | LTK-H04MLV10AP120-M01 | MOTOR FOR CGB OIL PUMP NO.2 - MLV10AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.2 | A2 | LTK-H04MLD10HA001 | LOWER BRACKET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  | 4 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.20 | A2 | LTK-H04MLD10 | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A2.20.1 | A2.20 | LTK-H04MLV10CF100 | CGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.20.2 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (CGB OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.20.3 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP101 | CGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.20.4 | A2.20 | LTK-H04MLV10CP102 | CGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP102 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.20.5 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT110 | DIAL THERMOMETER FOR LGB PAD - CT110 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.20.6 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT001 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | M
| A2.20.7 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT002 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | M
| A2.20.8 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT003 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | M
| A2.20.9 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT004 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | M
| A2.20.10 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT005 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.9 | [12 empty] | M
| A2.20.11 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT006 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | M
| A2.20.12 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT007 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.13 | [12 empty] | M
| A2.20.13 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT008 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.15 | [12 empty] | M
| A2.20.14 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT009 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.17 | [12 empty] | M
| A2.20.15 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT010 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.19 | [12 empty] | M
| A2.20.16 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT011 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.21 | [12 empty] | M
| A2.20.17 | A2.20 | LTK-H04MLD10CT012 | LGB PAD TEMPERATURE RTD NO.23 | [12 empty] | M
| A2.20.18 | A2.20 | LTK-H04MLD10CL310 | CGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | M
| A2.20.19 | A2.20 | LTK-H04MLD10CL010 | CGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL010 | [12 empty] | M
| A2.20.20 | A2.20 | LTK-H04MLD10CM105 | CGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.21 | A2 | LTK-H04MLD10 | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | COMBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A2.21.1 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP301 | CGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.21.2 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP302 | CGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.21.3 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP310 | AFTER CGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.21.4 | A2.21 | LTK-H04MLV10CP320 | AFTER CGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP320 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.21.5 | A2.21 | LTK-H04PCM10CP310 | CGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.21.6 | A2.21 | LTK-H04PCM10CP320 | CGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | M
| A2.21.7 | A2.21 | LTK-H04PCM10CF100 | CGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.22 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A2.22.1 | A2.22 | LTK-H04MLV40AP110-M01 | MOTOR FOR HPO PUMP NO.1 - MLV40AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.22.2 | A2.22 | LTK-H04MLV40AP120-M01 | MOTOR FOR HPO PUMP NO.2 - MLV40AP120 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.23 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A2.23.1 | A2.23 | LTK-H04MLV40CF100 | HPOS FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.23.2 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP100 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (HPOS OIL FILTER) - CP100 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.23.3 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.23.4 | A2.23 | LTK-H04MLV40CP111 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP111 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.24 | A2 | LTK-H04MLV40 | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | HIGH PRESSURE OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A2.24.1 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP301 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.24.2 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP311 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP311 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.24.3 | A2.24 | LTK-H04MLV40CP310 | AFTER HPOS OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP310 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.25 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A2.25.1 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG201 | MECHANICAL BRAKING 1 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.25.2 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG202 | MECHANICAL BRAKING 2 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.25.3 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG203 | MECHANICAL BRAKING 3 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.25.4 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG204 | MECHANICAL BRAKING 4 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.25.5 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG205 | MECHANICAL BRAKING 5 LIMIT SWITCH - ON DETECT | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A2.25.6 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG206 | MECHANICAL BRAKING 6 LIMIT SWITCH - ON DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.7 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG211 | MECHANICAL BRAKING 1 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.8 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG212 | MECHANICAL BRAKING 2 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.9 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG213 | MECHANICAL BRAKING 3 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.10 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG214 | MECHANICAL BRAKING 4 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.11 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG215 | MECHANICAL BRAKING 5 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.12 | A2.25 | LTK-H04MLA50CG216 | MECHANICAL BRAKING 6 LIMIT SWITCH - OFF DETECT | [12 empty] | M
| A2.25.13 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP010 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.1 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.14 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP011 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.2 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.15 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP012 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.3 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.16 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP013 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.4 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.17 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP014 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.5 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.18 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP015 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.6 (G) | [12 empty] | M
| A2.25.19 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP016 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.1 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.20 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP017 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.2 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.21 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP018 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.3 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.22 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP019 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.4 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.23 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP020 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.5 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.24 | A2.25 | LTK-H04MLA50AP021 | BRAKING DUS COLLECTOR NO.6 (M) | [12 empty] | M
| A2.25.25 | A2.25 | LTK-H04MLA50CP101 | MECHANIC BREAKE INLET PRESSURE SWITCH - CP101 | [12 empty] | M
| A2.25.26 | A2.25 | LTK-H04MLA50CP102 | MECHANIC BREAKE OUTLET PRESSURE SWITCH - CP102 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.26 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MECHANICAL BRAKE SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A2.26.1 | A2.26 | LTK-H04MLA50CP301 | MECHANIC AIR INLET PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.26.2 | A2.26 | LTK-H04MLA50CP302 | MECHANIC AIR INLET PRESSURE GAUGE - CP302 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.27 | A2 | LTK-H04MLA60AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A2.27.1 | A2 | LTK-H04MLA60AP110-M01 | MOTOR FOR UGB OIL MIST EXHAUST - MLA60AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.28 | A2 | LTK-H04MLV70AP010-M01 | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A2.28.1 | A2 | LTK-H04MLV70AP010-M01 | MOTOR FOR CGB OIL MIST EXHAUST - MLV70AP010 | 10 | 10 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A2.3 | A2 | LTK-H04MLD20BB001 | UPPER GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 32 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.4 | A2 | LTK-H04MLV20AP110 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.5 | A2 | LTK-H04MLV20AP120 | UPPER GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.6 | A2 | LTK-H04MLV20AC310 | UGB OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 10 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.7 | A2 | LTK-H04MLV20AC320 | UGB OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.8 | A2 | LTK-H04MLD10BB001 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 52 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 50 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.9 | A2 | LTK-H04MLV10AP110 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.10 | A2 | LTK-H04MLV10AP120 | COMBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.11 | A2 | LTK-H04MLV10AC310 | COMBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.12 | A2 | LTK-H04MLV10AC320 | COMBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 21 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หบคอ-ฟ. | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.13 | A2 | LTK-H04MLV40AP110 | HIGH PRESSURE OIL LIFTING PUMP NO.1 |  | xx |  |  | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.14 | A2 | LTK-H04MLV40AP120 | HIGH PRESSURE OIL LIFTING PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.15 | A2 | LTK-H04MLA50 | MECHANICAL BRAKE (ROUTE) |  | xx | MECHANICAL BRAKE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | BRAKE TRACK INSPECT | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | BRAKE SHOE INSPECT | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.16 | A2 | LTK-H04PCM30 | GENERATOR AIR COOLER NO.1 - NO.6 (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 63 | 2024-11-06 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY & REMOVE | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 18 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-08 | 2024-10-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 60 | 60 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.17 | A2 | LTK-H04MLA60AP110 | UPPER GUIDE BEARING OIL MIST SEPERATOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | FILTER REPLACE | หปคนม-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION MEASUREMENT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A2.18 | A2 | LTK-H04MLV70AP010 | COMBINE GUIDE BEARING OIL MIST SEPERATOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | FILTER REPLACE | หปคนม-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION MEASUREMENT | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3 | A | LTK-H04MFA | TURBINE |  | xx | [10 empty] | M
| A3.1 | A3 | LTK-H04MFA10HA001 | SPIRAL CASE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OPEN MANHOLE | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 40 | 40 | CLOSE MANHOLE | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
|  |  | LTK-H04MFA10HA001 | SPIRAL CASE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIRING | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.11 | A3 | LTK-H04MFA20 | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | [5 empty] | M
| A3.11.1 | A3.11 | LTK-H04MFA10CP020 | SC INLET PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.11.2 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP010 | VANELESS AREA PRESSURE TRANSDUCER - CP010 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.11.3 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP020 | BOTTOM RING PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.11.4 | A3.11 | LTK-H04MFA20CP105 | VANELESS AREA PRESSURE SWITCH - CP105 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.11.5 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP010 | BEFORE WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP010 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.11.6 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP020 | AFTER WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | [12 empty] | M
| A3.11.7 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP301 | BEFORE WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP301 | [12 empty] | M
| A3.11.8 | A3.11 | LTK-H04MFA30CP311 | AFTER WEARING RING PRESSURE TRANSDUCER - CP311 | [12 empty] | M
| A3.11.9 | A3.11 | LTK-H04MFA60CP020 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE TRANSDUCER - CP020 | [12 empty] | M
| A3.11.10 | A3.11 | LTK-H04MFA60CP030 | DT OUTLET PRESSURE TRANSDUCER - CP030 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.12 | A3 | LTK-H04MFA20 | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | SPIRAL CASE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A3.12.1 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP301 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12.2 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP311 | PUMP MODE WINTER-KENNEDY PRESSURE GAUGE - CP311 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12.3 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP321 | DT OUTLET PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12.4 | A3.12 | LTK-H04MFA60CP331 | DT MANDOOR BOTTOM PRESSURE GAUGE - CP331 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12.5 | A3.12 | LTK-H04MFA20CP301 | VANELESS AREA PRESSURE GAUGE - CP301 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12.6 | A3.12 | LTK-H04MFA10CP311 | SC INLET PRESSURE GAUGE - CP311 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.13 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| A3.13.1 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG001 | GUIDE VANE POSITION - DISPLACEMENT SENSOR NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.13.2 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG002 | GUIDE VANE POSITION - DISPLACEMENT SENSOR NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.13.3 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG121 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - MANUAL LOCK OFF | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.13.4 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG122 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - MANUAL LOCK ON | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.13.5 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG123 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - MANUAL LOCK ON | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.13.6 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG124 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - MANUAL LOCK OFF | [12 empty] | M
| A3.13.7 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG131 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - AUTO LOCK OFF | [12 empty] | M
| A3.13.8 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG132 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.1 - AUTO LOCK ON | [12 empty] | M
| A3.13.9 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG141 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - AUTO LOCK OFF | [12 empty] | M
| A3.13.10 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG142 | LIMIT SWITCH SERVOMOTOR NO.2 - AUTO LOCK ON | [12 empty] | M
| A3.13.11 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910 | LVDT FOR GUIDE VANE POSITION | [12 empty] | M
| A3.13.12 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B1 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.1 | [12 empty] | M
| A3.13.13 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B2 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.2 | [12 empty] | M
| A3.13.14 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B3 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.3 | [12 empty] | M
| A3.13.15 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B4 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.4 | [12 empty] | M
| A3.13.16 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B5 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.5 | [12 empty] | M
| A3.13.17 | A3.13 | LTK-H04MFA20CG910-B6 | GUIDE VANE POSITION SWITCH NO.6 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.14 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GUIDE VANE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A3.14.1 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP311 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.01 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.14.2 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP312 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.01 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.14.3 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP321 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.02 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.14.4 | A3.14 | LTK-H04MFA20CP322 | PRESSURE GAUGE OF SERVO NO.02 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.15 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A3.15.1 | A3.15 | LTK-H04MFV20AP150 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 UNIT 3 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.15.2 | A3.15 | LTK-H04MFV20AP160 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 UNIT 3 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.16 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | M
| A3.16.1 | A3.16 | LTK-H04MFV20CF110 | TGB OIL FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF110 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.16.2 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (TGB OIL FILTER) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.16.3 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP151 | TGB PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP151 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.16.4 | A3.16 | LTK-H04MFV20CP152 | TGB PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP152 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.16.5 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT101 | DIAL THERMOMETER FOR TGB PAD - CT101 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.16.6 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT011 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.1 | [12 empty] | M
| A3.16.7 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT012 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.2 | [12 empty] | M
| A3.16.8 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT013 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.3 | [12 empty] | M
| A3.16.9 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT014 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.4 | [12 empty] | M
| A3.16.10 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT015 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.5 | [12 empty] | M
| A3.16.11 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT016 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.6 | [12 empty] | M
| A3.16.12 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT017 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.7 | [12 empty] | M
| A3.16.13 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT018 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.8 | [12 empty] | M
| A3.16.14 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT019 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.9 | [12 empty] | M
| A3.16.15 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT020 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.10 | [12 empty] | M
| A3.16.16 | A3.16 | LTK-H04MFD20CT021 | TGB PAD TEMPERATURE RTD NO.11 | [12 empty] | M
| A3.16.17 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL320 | TGB OIL PAN MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | M
| A3.16.18 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL020 | TGB OIL PAN LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | M
| A3.16.19 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL120 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | M
| A3.16.20 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL121 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | M
| A3.16.21 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL122 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | M
| A3.16.22 | A3.16 | LTK-H04MFD20CL123 | TGB OIL PAN LEVEL SWITCH - CL123 (HH TRIP) | [12 empty] | M
| A3.16.23 | A3.16 | LTK-H04MFD20CM115 | TGB WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.17 | A3 | LTK-H04MFV20 | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | M
| A3.17.1 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP351 | TGB PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP351 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.17.2 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP352 | TGB PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP352 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A.3.17.3 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP350 | AFTER TGB OIL FILTER PRESSURE GAUGE - CP350 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A.3.17.4 | A3.17 | LTK-H04MFV20CP360 | AFTER TGB HEAT EXCHANGER PRESSURE GAUGE - CP360 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A.3.17.5 | A3.17 | LTK-H04PCB20CP310 | TGB WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP310 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A.3.17.6 | A3.17 | LTK-H04PCB20CP320 | TGB WATER RETURN PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | M
| A.3.17.7 | A3.17 | LTK-H04PCB20CF100 | TGB WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF100 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.18 | A3 | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A3.18.1 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP100 | SHAFT SEAL WATER PRESSURE SWITCH - CP100 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.18.2 | A3.18 | LTK-H04MFW40CT010 | SHAFT SEAL TEMPERATURE RTD NO.1 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.18.3 | A3.18 | LTK-H04MFW40CT020 | SHAFT SEAL TEMPERATURE RTD NO.2 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.18.4 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (FILTER) - CP110 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A3.18.5 | A3.18 | LTK-H04MFW40CP120 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (FILTER) - CP120 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.19 | A3 | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TURBINE SHAFT SEAL INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A3.19.1 | A3.19 | LTK-H04MFW40CF010 | SHAFT SEAL WATER FLOW DETECTOR WITH CONTACT - CF010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.19.2 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP310 | SHAFT SEAL SUPPLY PRESSURE GAUGE - CP310 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.19.3 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP320 | AFTER FILTER SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP320 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.19.4 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP330 | AFTER CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP330 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.19.5 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP340 | AFTER CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP340 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.19.6 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP350 | BEFORE CYCLONE SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP350 | [12 empty] | M
| A3.19.7 | A3.19 | LTK-H04MFW40CP355 | AFTER FLOW SHAFT SEAL PRESSURE GAUGE - CP355 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A3.2 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 30 | 30 | GAP CHECK | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A3.3 | A3 | LTK-H04MFA30HB200 | RUNNER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 30 | 30 | PT CHECK | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย | M
| A3.4 | A3 | LTK-H04MFA60HA001 | DRAFT TUBE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 16 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OPEN MANHOLE (DRAFT TUBE) | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | SCAFFOLDING INSTALLATION | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 30 | 30 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 40 | 40 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 50 | 50 | SCAFFOLDING REMOVING | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 60 | 60 | CLOSE MANHOLE (DRAFT TUBE) | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 70 | 70 | LEAKAGE CHECK | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.5 | A3 | LTK-H04MFA90 | HEAD COVER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.6 | A3 | LTK-H04MFA60HA021 | BOTTOM COVER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A3.7 | A3 | LTK-H04MFA60HA011 | DISCHARGE RING |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A3.8 | A3 | LTK-H04MFA20 | GUIDE VANE MECHANISM |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.9 | A3 | LTK-H04MFA20AS010 | GUIDE VANE SERVOMOTOR |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.10 | A3 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 23 | 2024-11-05 | 2024-11-14 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OIL DRAIN & PURIFY | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION (AFTER ASSEMBLY) | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.11 | A3 | LTK-H04MFV20AP150 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.12 | A3 | LTK-H04MFV20AP160 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.13 | A3 | LTK-H04MFV20AC310 | TURBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A3.14 | A3 | LTK-H04MFV20AC320 | TURBINE GUIDE BEARING OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  |  |  | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | ASSEMBLY | หบคอ-ฟ. | 5 | 2024-11-12 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หบคอ-ฟ. | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4 | A | LTK-H04MFB | MAIN INLET VALVE |  | xx | [10 empty] | M
| A4.1 | A4 | LTK-H04MFB10 | INLET VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A4.2 | A4 | LTK-H04MFB10AA403 | MIV BYPASS VALVE |  | xx | MIV BYPASS VALVE | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A4.3 | A4 | LTK-H04MFB10AS010 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.75 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.25 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A4.4 | A4 | LTK-H04MFB10AS020 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.75 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.25 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A4.5 | A4 | LTK-H04MFX60 | FLUID SUPPLY SYSTEM FOR MIV |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  |  | 3 | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A4.6 | A4 | LTK-H04MFX60BB520 | MAIN INLET VALVE PRESSURE TANK (OIL & AIR PRESURE TANK) NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 7.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A4.7 | A4 | LTK-H04MFX60BB530 | MAIN INLET VALVE PRESSURE TANK (OIL & AIR PRESURE TANK) NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A4.8 | A4 | LTK-H03MFB10AA010 | MAIN CONTROL VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK LEAK | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 |  | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.8 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A4.8.1 | A4.8 | LTK-H04MFX60AP110-M01 | ELECTRICAL MOTOR MIV HPU OIL PUMP NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.8.2 | A4.8 | LTK-H04MFX60AP111-M02 | ELECTRICAL MOTOR MIV HPU OIL PUMP NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.9 | A4 | LTK-H04MFX60BB010 | INLET VALVE OIL SUMP TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 8 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.9 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| A4.9.1 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG140 | MIV POSITION - PROXIMITY SENSOR NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.9.2 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG141 | MIV POSITION - PROXIMITY SENSOR NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.9.3 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG151 | MIV POSITION (FULLY OPEN) - PROXIMITY SWITCH | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.9.4 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG152 | MIV POSITION (FULLY CLOSE) - PROXIMITY SWITCH | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.9.5 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG114 | BYPASS VALVE-03 (OPENED) - PROXIMITY SWITCH | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.9.6 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG115 | BYPASS VALVE-03 (CLOSED) - PROXIMITY SWITCH | [12 empty] | M
| A4.9.7 | A4.9 | LTK-H04MFB10CG150 | SERVICE SEAL INTERLOCK ON - LIMIT SWITCH | [12 empty] | M
| A4.9.8 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP010 | MAINTENANCE SEAL CHAMBER - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | M
| A4.9.9 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP011 | SERVICE SEAL CHAMBER - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | M
| A4.9.10 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP015 | SV INLET PRESSURE - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | M
| A4.9.11 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP020 | SV OUTLETLET PRESSURE - PRESSURE TRANSMITTER | [12 empty] | M
| A4.9.12 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP110 | SV PRESS UNBALANCE - PRESSURE DIFFERENCE SWITCH | [12 empty] | M
| A4.9.13 | A4.9 | LTK-H04MFB10CP150 | SEAL WT FILTER - PRESSURE DIFFERENCE SWITCH | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.10 | A4 | LTK-H04MFX60AP110 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP 1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.10 | A4 | LTK-H04MFX60 | INLET VALVE FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | INLET VALVE FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A4.10.1 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP001 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE TRANSMITTER - CP001 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.10.2 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP101 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP101 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.10.3 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP102 | MIV CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP102 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.10.4 | A4.10 | LTK-H04MFX60CP150 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MIV OIL FILTER) - CP150 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.10.5 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL010 | MIV SUMP TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL010 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.10.6 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL310 | MIV SUMP TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | [12 empty] | M
| A4.10.7 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL111 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL111 (LL TRIP) | [12 empty] | M
| A4.10.8 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL112 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL112 (L ALARM) | [12 empty] | M
| A4.10.9 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL113 | MIV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL113 (H ALARM) | [12 empty] | M
| A4.10.10 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL020 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | M
| A4.10.11 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL320 | MIV ACCUMULATOR TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | M
| A4.10.12 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL120 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | M
| A4.10.13 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL121 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | M
| A4.10.14 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL122 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | M
| A4.10.15 | A4.10 | LTK-H04MFX60CL123 | MIV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL123 (HH ALARM) | [12 empty] | M
| A4.10.16 | A4.10 | LTK-H04MFX60CM110 | MIV SUMP TANK WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.11 | A4 | LTK-H04MFX60AP111 | MAIN INLET VALVE OIL PUMP 2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A4.11 | A4 | LTK-H04MFX60 | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAIN INLET VALVE INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A4.11.1 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG120 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.11.2 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG121 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.11.3 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG122 | MAINENACNCE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.3 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.11.4 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG130 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.1 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.11.5 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG131 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.2 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A4.11.6 | A4.11 | LTK-H04MFB10CG132 | SERVICE SEAL (OFF) - LIMIT SWITCH NO.3 | [12 empty] | M
| A4.11.7 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP310 | MIV PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | [12 empty] | M
| A4.11.8 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP320 | MIV PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | M
| A4.11.9 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP321 | MIV ACCUMULATOR TANK NO.1 PRESSURE GAUGE - CP321 | [12 empty] | M
| A4.11.10 | A4.11 | LTK-H04MFX60CP322 | MIV ACCUMULATOR TANK NO.2 PRESSURE GAUGE - CP322 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5 | A | LTK-H04MFX | GOVERNOR |  | xx | [10 empty] | M
| A5.1 | A5 | LTK-H04MFX10 | FLUID SUPPLY SYSTEM 1 (GOVERNOR) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OIL PURIFY | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-09 | 2024-11-12 |  |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.11 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GOVERNOR OIL PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | M
| A5.11.1 | A5.11 | LTK-H04MFX10AP110-M01 | MOTOR FOR GOVERNOR OIL PUMP NO.1 - MFX10AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.11.2 | A5.11 | LTK-H04MFX10AP111-M01 | MOTOR FOR GOVERNOR OIL PUMP NO.2 - MFX10AP111 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.12 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A5.12.1 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL010 | GOV SUMP TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.12.2 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL310 | GOV SUMP TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL310 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.12.3 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL111 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL111 (LL TRIP) | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.12.4 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL112 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL112 (L ALARM) | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.12.5 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL113 | GOV SUMP TANK LEVEL SWITCH - CL113 (H ALARM) | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.12.6 | A5.12 | LTK-H04MFX10CM110 | GOV SUMP TANK WATER IN OIL RELAY | [12 empty] | M
| A5.12.7 | A5.12 | LTK-H04MFX10CT010 | GOV SUMP TANK TEMPERATURE RTD | [12 empty] | M
| A5.12.8 | A5.12 | LTK-H04MFX10CT110 | GOV SUMP TANK TEMPERATURE SWITCH | [12 empty] | M
| A5.12.9 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL020 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL TRANSMITTER - CL020 | [12 empty] | M
| A5.12.10 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL120 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL120 (LL TRIP) | [12 empty] | M
| A5.12.11 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL121 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL121 (L ALARM) | [12 empty] | M
| A5.12.12 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL122 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL122 (H ALARM) | [12 empty] | M
| A5.12.13 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL123 | GOV ACCUMULATOR TANK OIL LEVEL SWITCH - CL123 (HH ALARM) |  |  | xx | [9 empty] | M
| A5.12.14 | A5.12 | LTK-H04MFX10CL320 | GOV ACCUMULATOR TANK MAGNETIC LEVEL INDICATOR - CL320 | [12 empty] | M
| A5.12.15 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP110 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (GOV OIL FILTER COOLING LINE) - CP110 | [12 empty] | M
| A5.12.16 | A5.12 | LTK-H04MFX20CP101 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (GOV OIL FILTER) - CP101 | [12 empty] | M
| A5.12.17 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP021 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE TRANSMITTER - CP021 | [12 empty] | M
| A5.12.18 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP120 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP120 | [12 empty] | M
| A5.12.19 | A5.12 | LTK-H04MFX10CP121 | GOVERNOR CONTROL CIRCUIT PRESSURE SWITCH - CP121 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.13 | A5 | LTK-H04MFX10 | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | GOVERNOR FLUID SUPPLY SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 7 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A5.13.1 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP310 | GOV PUMP NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.13.2 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP320 | GOV PUMP NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.13.3 | A5.13 | LTK-H04MFX10CP321 | GOV ACCUMULATOR PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.13.4 | A5.13 | LTK-H04MFX20CP301 | GOV ACCUMULATOR SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP301 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.14 | A5 | LTK-H04MFX10AP330-M01 | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A5.14.1 | A5.14 | LTK-H04MFX10AP330-M01 | MOTOR FOR RETURN OIL LEAK PUMP - MFX10AP330 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.15 | A5 | LTK-H04MFX10BB730 | OIL LEAKAGE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | OIL LEAKAGE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| A5.15.1 |  | LTK-H04MFX10CL131 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL131 (STOP) | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.15.2 |  | LTK-H04MFX10CL132 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL132 (START) | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.15.3 |  | LTK-H04MFX10CL133 | LEAKAGE OIL TANK LEVEL SWITCH - CL133 (H ALARM) | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A5.15.4 |  | LTK-H04MFX10CM130 | OIL LEAKAGE WATER IN OIL RELAY | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A5.2 | A5 | LTK-H04MFX10BB610 | GOVERNOR OIL SUMP TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 8 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A5.3 | A5 | LTK-H04MFX10BB520 | GOVERNOR OIL PRESSURE TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 7.5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
| A5.4 | A5 | LTK-H04MFX10AP110 | GOVERNOR OIL PUMP NO. 1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A5.5 | A5 | LTK-H04MFX10AP111 | GOVERNOR OIL PUMP NO. 2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECKK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A5.6 | A5 | LTK-H04MFX20AA010 | DISTRIBUTING VALVE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | CHECK LEAK | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A5.7 | A5 | LTK-H04MFX10BB730 | OIL LEAKAGE TANK |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3.2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A5.8 | A5 | LTK-H04MFX10AP330 | OIL LEAKAGE PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.95 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A5.9 | A5 | LTK-H04MFX10AP710 | GOVERNOR OIL COOLING PUMP |  | xx | GOVERNOR OIL COOLING PUMP | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 1 |  | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A6 | A | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| A6.1 | A6 | LTK-H04PAC10AP110 | MAIN COOLING WATER PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.11 | A6 | LTK-H04PAC10AP110-M01 | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A6.11.1 | A6.11 | LTK-H04PAC10AP110-M01 | MOTOR FOR MAIN COOLING WATER SUPPLY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.13 | A6 | LTK-H04PAC10 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP - MOTOR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A6.13.1 | A6.13 | LTK-H04PAC10AP120-M01 | MOTOR FOR MTR AT NOLOAD OIL PUMP NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.13.2 | A6.13 | LTK-H04PAC10AP130-M01 | MOTOR FOR MTR AT NOLOAD OIL PUMP NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.14 | A6 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER SUPPLY - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN COOLING WATER SUPPLY - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A6.14.1 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.14.2 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-M02 | MOV FOR MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.14.3 | A6.14 | LTK-H04PAB10AT110-N01 | CONTROL CUBICLE - MAIN COOLING AUTOMATIC STRAINER | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.15 | A6 | LTK-H04PAB10AT120 | MTR AT NOLOAD NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MTR AT NOLOAD NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | M
| A6.15.1 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.15.2 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-M02 | MOV FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.15.3 | A6.15 | LTK-H04PAB10AT120-N01 | CONTROL CUBICLE - MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.16 | A6 | LTK-H04PAB10AT130 | MTR AT NOLOAD NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MTR AT NOLOAD NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | [5 empty] | M
| A6.16.1 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-M01 | MOTOR FLUSHING FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.16.2 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-M02 | MOV FOR MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.16.3 | A6.16 | LTK-H04PAB10AT130-N01 | CONTROL CUBICLE - MTR AT NOLOAD AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.17 | A6 | LTK-H04PAB10AT150 | FIRE FIGHTING NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | FIRE FIGHTING NO.1 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A6.17.1 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-M01 | MOTOR FLUSHING FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.17.2 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-M02 | MOV FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.17.3 | A6.17 | LTK-H04PAB10AT150-N01 | CONTROL CUBICLE - FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.1 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.18 | A6 | LTK-H04PAB10AT155 | FIRE FIGHTING NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | FIRE FIGHTING NO.2 - AUTOMATIC STRAINER (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 5.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| A6.18.1 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-M01 | MOTOR FLUSHING FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.18.2 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-M02 | MOV FOR FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.18.3 | A6.18 | LTK-H04PAB10AT155-N01 | CONTROL CUBICLE - FIRE FIGHTING AUTOMATIC STRAINER NO.2 | 30 | 30 | RETIGHTENING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.19 | A6 | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| A6.19.1 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP010 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MAIN WATER SUPPLY PUMP) - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.19.2 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP020 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MTR AT NOLOAD NO.1) - CP020 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.19.3 | A6.19 | LTK-H04PAC10CP030 | PRESSURE DIFFERENCE SWITCH (MTR AT NOLOAD NO.2) - CP030 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.19.4 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP116 | MAIN WATER SUPPLY LINE PRESSURE SWITCH (LL) - CP116 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.19.5 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP117 | MAIN WATER SUPPLY LINE PRESSURE SWITCH (HH) - CP117 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A6.19.6 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP126 | MTR AT NOLOAD WATER SUPPLY PRESSURE SWITCH (L) - CP126 | [12 empty] | M
| A6.19.7 | A6.19 | LTK-H04PAB10CP136 | MTR AT NOLOAD WATER SUPPLY PRESSURE SWITCH (H) - CP136 | [12 empty] | M
| A6.19.8 | A6.19 | LTK-H04PAB10CT010 | WATER SUPPLY INLET TEMPERATURE RTD - CT010 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.2 | A6 | LTK-H04PAA10AT001 | DRAFT TUBE INTAKE SCREEN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[5 empty] | 30 | 30 | PT CHECK | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.2.1 | A6.2 | LTK-H04PAA10AT001 | TURBINE DRAFT TUBE INTAKE SCREEN Unit4 | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานในที่อับอากาศ,PTW งานนั่งร้าน | M
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานในที่อับอากาศ,PTW งานนั่งร้าน | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.20 | A6 | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | COOLING WATER SYSTEM INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ | 7 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| A6.20.1 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP311 | MAIN WATER SUPPLY PUMP OUTLET PRESSURE GAUGE - CP311 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.20.2 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP315 | MAIN WATER SUPPLY PUMP INLET PRESSURE GAUGE - CP315 | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.20.3 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP321 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.1 OUTLET PRESSURE GAUGE - CP321 | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.20.4 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP325 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.1 INLET PRESSURE GAUGE - CP325 | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.20.5 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP331 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.2 OUTLET PRESSURE GAUGE - CP331 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.20.6 | A6.20 | LTK-H04PAC10CP335 | MTR AT NOLOAD PUMP NO.2 INLET PRESSURE GAUGE - CP335 | [12 empty] | M
| A6.20.7 | A6.20 | LTK-H04PAB10CP320 | MAIN TRANSFORMER WATER INLET PRESSURE GAUGE - CP320 | [12 empty] | M
| A6.20.8 | A6.20 | LTK-H04PAB10CP325 | MAIN TRANSFORMER WATER OUTLET PRESSURE GAUGE - CP325 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.3 | A6 | LTK-H04PAC10AP120 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.4 | A6 | LTK-H04PAC10AP130 | MAIN TRANS. COOLING WATER PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A6.5 | A6 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER AUTOMATIC STRAINER |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 14 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | PAINT REPAIR | หปคนม-ธ. | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.5.1 | A6.5 | LTK-H04PAB10AT110 | MAIN COOLING WATER STRAINER UNIT 3 ชั้น 176.50 (CIVIL) | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้านล้างอุปกรณ์ | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A6.6 | A6 | LTK-H04MFP14 | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 2 | LTK0-1M2 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | OPERATE TEST | หบคอ-ฟ. | 1 | 2024-11-14 | 2024-11-14 |  | 1 | 2 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| A7 | A | LTK-H04BAT01 | GENERATOR TRANSFORMERS |  | xx | [10 empty] | M
| A7.1 | A7 | LTK-H04BAT01AC001 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A7.2 | A7 | LTK-H04BAT01AC002 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A7.3 | A7 | LTK-H04BAT01AC003 | MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 6 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | HYDROSTATIC TEST | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A7.3.1 | A7.3 | LTK-H04BAT01AC003 | ตั้งนั่งร้าน MAIN TRANSFORMER OIL COOLER NO.1-3 (CIVIL) | 10 | 10 | ติดตั้งนั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[5 empty] | 20 | 20 | รื้อถอน นั่งร้าน | หยลอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป ,งานนั่งร้าน | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A7.4 | A7 | LTK-H04BAT01AP140 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A7.5 | A7 | LTK-H04BAT01AP150 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A7.6 | A7 | LTK-H04BAT01AP160 | MAIN TRANSFORMER OIL CIRCULATING PUMP NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A7.7 | A7 | LTK-H04SGC10AA020 | G/M FIRE SUCTION MANUAL VALVE (DELUDEGE VALVE) |  | xx |  | หบคอ-ฟ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หบคอ-ฟ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หบคอ-ฟ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หบคอ-ฟ. | 0.05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A8 | A | LTK-H04MFA60 | DRAFT TUBE GATE |  | xx | [10 empty] | M
| A8.4 | A8 | LTK-H04LQY10AP020 | DRAFT TUBE GATE MANUAL PUMP |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.4 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A8.5 | A8 | LTK-H04LQY10AP010 | DRAFT TUBE GATE MOTOR PUMP SET |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 0.6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | VIBRATION CHECK | หปคนม-ธ. | 0.1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A8.7 | A8 | LTK-H04MFA60KE001 | LOCKING DEVICE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | OPERATE TEST | หปคนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A9 | A | LTK-H04PAB10 | COOLING WATER PIPING AND CULVERT SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| A9.1 | A9 | LTK-H04PAB10AT301 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.1 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A9.2 | A9 | LTK-H04PAB10AT311 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.2 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| A9.3 | A9 | LTK-H04PAB10AT321 | MTR OIL COOLER Y-STRAINER NO.3 |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION & CLEAN | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.10 | A9 | LTK-H04QFB30 | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A9.10.1 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP010 | MAIN AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.10.2 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP110 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.70 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.10.3 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP120 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.55 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.10.4 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP130 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.20 MPa) - CP130 | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.10.5 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP140 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (7.00 MPa) - CP140 | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.10.6 | A9.10 | LTK-H04QFB30CP150 | MAIN AIR TANK PRESSURE SWITCH (5.80 MPa) - CP150 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.11 | A9 | LTK-H04QFB30BB030 | AUXILIARY AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | AUXILIARY AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A9.11.1 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP020 | AUX AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP020 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.11.2 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP160 | AUX AIR TANK PRESSURE SWITCH (2.40 MPa) - CP160 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.11.3 | A9.11 | LTK-H04QFB30CP170 | AUX AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.80 MPa) - CP170 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.12 | A9 | LTK-H04QFB31BB010 | BRAKE AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | BRAKE AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A9.12.1 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP010 | BRAKE AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.12.2 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP110 | BRAKE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.80 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.12.3 | A9.12 | LTK-H04QFB31CP120 | BRAKE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.70 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.13 | A9 | LTK-H04QFB32BB010 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAINTENANCE SEAL AIR TANK INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A9.13.1 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP010 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.13.2 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP110 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.20 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.13.3 | A9.13 | LTK-H04QFB32CP120 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE SWITCH (1.10 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.14 | A9 | LTK-H04QFB33BB010 | SERVICE AIR TANK (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SERVICE AIR TANK (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| A9.14.1 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP010 | SERVICE AIR TANK PRESSURE TRANSMITTER - CP010 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.14.2 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP110 | SERVICE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.75 MPa) - CP110 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| A9.14.3 | A9.14 | LTK-H04QFB33CP120 | SERVICE AIR TANK PRESSURE SWITCH (0.55 MPa) - CP120 | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.15 | A9 | LTK-H04QFB30 | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAIN AIR PRESSURE TANK INSTRUMENTS (หบฟอ-ฟ.) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A9.15.1 | A9.15 | LTK-H04QFB30CP310 | MAIN AIR TANK NO.1 PRESSURE GAUGE - CP310 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
| A9.15.2 | A9.15 | LTK-H04QFB30CP320 | MAIN AIR TANK NO.2 PRESSURE GAUGE - CP320 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.16 | A9 | LTK-H04QFB30CP330 | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP330 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A9.16.1 | A9.16 | LTK-H04QFB30CP330 | AUX AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP330 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.17 | A9 | LTK-H04QFB31CP301 | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A9.17.1 | A9.17 | LTK-H04QFB31CP301 | BRAKE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.18 | A9 | LTK-H04QFB32CP301 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A9.18.1 | A9.18 | LTK-H04QFB32CP301 | MAINTENANCE SEAL AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| A9.19 | A9 | LTK-H04QFB33CP301 | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE (หบฟอ-ฟ.) | หบฟอ-ฟ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| A9.19.1 | A9.19 | LTK-H04QFB33CP301 | SERVICE AIR TANK PRESSURE GAUGE - CP301 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานทั่วไป | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) ELECTRICAL EQUIPMENT (หบฟอ-ฟ.) |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | [6 empty] | LTK0-1D4 |  | M
| B1 | B | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [6 empty] | MSP0-H020 |  | M
| B1.1 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | 56 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B1.1.1 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | SHORT CIRCUIT RTD | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | DISCONNECTION & REMOVE MAIN LEAD | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | DISCONNECTION & REMOVE NEUTRAL STAR POINT | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | INSPECTION (BORESCOPE) | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | CLEANING | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | ASSEMBLY RTD, CONNECT MAIN LEAD & NEUTRAL STAR POINT | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| B1.1.2 | B1 | LTK-H04MLA10 | GENERATOR STATOR (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | D.C. RESISTANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | IMPEDANCE MEASUREMENT (PRETEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | CAPACITANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | IMPEDANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 90 | 90 | INSULATION POWER FACTOR TIP UP MEASUEMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B1.2 | B1 | LTK-H04MLA30 | GENERATOR ROTOR |  | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLA30 | GEN. ROTOR (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | PREPARATION EQUIPMENT & FACILITY | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSPECTION (BORESCOPE) | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL INSPECTION & FINAL WORK | หกฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B1.2.2 | B2 | LTK-H04MLA30 | GEN. ROTOR (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CAPACITANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | IMPEDANCE MEASUREMENT (PRE TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | DC. RESISTANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | CAPACITANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | IMPEDANCE MEASUREMENT (FINAL TEST) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLA20 | SLIP RINGROOM AUX & INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLA20CT201 | RTD FOR SLIP RING ROOM NO.1 | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04MLA20CT202 | RTD FOR SLIP RING ROOM NO.2 | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLA20AP010 | CARBON DUST EXHAUST NO.1 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04MLA20AP011 | CARBON DUST EXHAUST NO.2 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FILTER REPLACE (IF REQUIRE) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2 | B | LTK-H04BAA10 | GENERATOR / MOTOR MAIN CIRCUIT SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| B2.1 | B2 | LTK-H04BAU10GS200 | NEUTRAL GROUND DISCONNECTING SWITCH (89NGR) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (RESISTANCE MEASUREMENT, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.2 | B2 | LTK-H04BAU10GS200 | NEUTRAL GROUND CT & PT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | NEUTRAL GROUND CT & PT |  | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| B2.2.1 | B2.2 | LTK-H04BAU10CE110 | NGR CURRENT TRANSFORMER - CE110 | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, POWER FACTOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.2.2 | B2.2 | LTK-H04BAU10CE210 | NGR POTENTIAL TRANSFORMER - CE210 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.3 | B2 | LTK-H04BAB | NEUTRAL STAR POINT CT (หปฟนม-ธ.) |  | xx | NEUTRAL STAR POINT CT (หปฟนม-ธ.) |  | 6 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| B2.3.1 | B2.3 | LTK-H04BAB10CE110 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.3.2 | B2.3 | LTK-H04BAB10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.3.3 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.3.4 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE140 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.3.5 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE151 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & GOVERNOR SYSTEM | [12 empty] | M
| B2.3.6 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE152 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & METERING | [12 empty] | M
| B2.3.7 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE161 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.3.8 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE162 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.3.9 | B2.3 | LTK-H04BAA10CE163 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.4 | B2 | LTK-H04BAB | NEUTRAL STAR POINT CT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | NEUTRAL STAR POINT CT (หทอฟ-ธ.) |  | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
| B2.4.1 | B2.4 | LTK-H04BAB10CE110 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 9 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.4.2 | B2.4 | LTK-H04BAB10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.4.3 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.4.4 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE140 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.4.5 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE151 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & GOVERNOR SYSTEM | [12 empty] | M
| B2.4.6 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE152 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C1.2-1.8 - EXCITATION & METERING | [12 empty] | M
| B2.4.7 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE161 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.4.8 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE162 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.4.9 | B2.4 | LTK-H04BAA10CE163 | CT: 16.5kV, 12000A/5A, C800 - G/M PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | [5 empty] | M
| B2.5 | B2 | LTK-H04BAA10GS600 | DYNAMIC BRAKING DISCONNECTING SWITCH (57DB) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| B2.7 | B2 | LTK-H04BAA10GS270 | SFC DISCONNECTING SWITCH - 89SB4 (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.8 | B2 | LTK-H04BAA10GS270 | PT 16.5 kV IN 89SB4 (หทอฟ-ธ.) |  | xx | PT 16.5 kV IN 89SB4 (หทอฟ-ธ.) |  | 6 | 2024-11-10 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
| B2.8.1 | B2.8 | LTK-H04BAACE210 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - SYNC & METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.8.2 | B2.8 | LTK-H04BAACE220 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - EXCITATION & G/M PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.8.3 | B2.8 | LTK-H04BAACE230 | PT: 16.5/√3kV:115/√3,1.2, 200VA - EXCITATION, GOVERNOR & G/M PROTECTION RELAY | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.9 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) |  | xx | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B2.9.1 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER (52G) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AUX CONTACT MOTOR INSPECTION & REPLACE (IF REQUIRE) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | SF6 GAS FILLING (IF REQUIRE) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 90 | 90 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B2.9.2 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS610 | GCB EARTH SWITCH (MKGG) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.9.3 | B2.9 | LTK-H04BAA10GS620 | GCB EARTH SWITCH (MKGT) | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หอตฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.10 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | CT, SURGE IN GCB (หอตฟ-ธ.) |  | xx |  | หอตฟ-ธ. |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.10.1 | B2.10 | LTK-H04BAA10GV100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER SURGE CAPACITOR | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.10.2 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.10.3 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.10.4 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.10.5 | B2.10 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.11 | B2 | LTK-H04BAA10GS100 | CT, SURGE IN GCB (หทอฟ-ธ.) |  | xx | CT, SURGE IN GCB (หทอฟ-ธ.) |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B2.11.1 | B2.11 | LTK-H04BAA10GV100 | GENERATOR CIRCUIT BREAKER SURGE CAPACITOR | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, POWER FACTOR MEASUREMENT, CAPACITOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.11.2 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B2.11.3 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.11.4 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE120 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
| B2.11.5 | B2.11 | LTK-H04BAA10CE130 | CT: 16.5kV, 3000A/5A, C800 - TRANSFORMER PROTECTION RELAY | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B2.12 | B2 | LTK-H04BAA10GS200 | PHASE REVERSE DISCONNECTING SWITCH (89PRD) |  | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B2.12.1 | B2.12 | LTK-H04BAA10GS200 | PHASE REVERSE DISCONNECTING SWITCH (89PRD) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 9 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B2.12.2 | B2.12 | LTK-H04BAA10GS630 | PHASE REVERSE EARTHING SWITCH (89PRD-ES) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAW10GZ100 | 16.5 KV. BUS , CABLE, IPB. & ACCESSORIES (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | IPB AIR PRESSURISE CONTROL INSPECTION & CLEAN | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | IPB TEMPERATURE MONITORING INSPECTION & CLEAN | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | IPB TEMPERATURE INSTRUMENTS CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B3 | B | LTK-H04BAT01 | GENERATOR/MOTOR TRANSFORMER |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
| B3.1 | B3 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.1.1 | B3.1 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | SELF PROTECTION INSTRUMENTS INPECTION, CLEANING & TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | SF6 PRESSURE INSTRUMENTS INPECTION & CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAT01CD001 | ONLINE GAS MONITORING SYSTEM - HYDRAN M2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BACK UP | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.1.2 | B3.1 | LTK-H04BAT01GH001 | GENERATOR TRANSFORMER CONTROL CABINET - GH001 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.1.3 | B3.1 | LTK-H04BAT01GH002 | GENERATOR TRANSFORMER CONTROL CABINET - GH002 | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | AC & DC SUPPLY FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B3.1.4 | B3.1 | LTK-H04BAT01CE110 | MAIN TRANSFORMER KG4A CT (หทอฟ-ธ.) |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE110 | CT: 230kV, 1200A/5A, C400 - MTR PROTECTION RELAY (PHASE) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST ( INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE120 | CT: 230kV, 1200A/5A, C400 - MTR PROTECTION RELAY (PHASE) | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE130 | CT: 230kV, 1000A/5A - MTR PROTECTION RELAY (NEUTRAL) | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE150 | CT: 230kV, 1000A/5A - AVR OF OLTC | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE160 | CT: 230kV, 1000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE170 | CT: 230kV, 1000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CE180 | CT: 16.5kV, 26000A/5A - WINDING TEMP. TRANSMITTER | [5 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B3.2 | B3 | LTK-H04BAT10GV100 | SURGE ARRESTER 192kV, 10kA |  | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.2.1 | B3.2 | LTK-H04BAT10GV100 | SURGE ARRESTER 192kV, 10kA (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | SF6 GAS FILLING (IF REQUIRE) | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.3 | B3 | LTK-H04BAT01GH004 | ONLOAD TAP CHANGER (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.4 | B3 | LTK-H04BAT01AP110-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.1 - AP110 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.5 | B3 | LTK-H04BAT01AP120-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.2 - AP120 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.6 | B3 | LTK-H04BAT01AP120-M01 | MOTOR FOR MTR OIL CIRCULATE PUMP NO.3 - AP130 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B3.7 | B3 | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG4A INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  | xx | MAIN TRANSFORMER KG4A INSTRUMENTS (หปฟนม-ธ.) |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
| B3.7.1 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT001XQ01 | A PHASE OIL TEMPERATURE | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.7.2 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT002XQ01 | B PHASE OIL TEMPERATURE | 20 | 20 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.7.3 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT003XQ01 | C PHASE OIL TEMPERATURE | 30 | 30 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.7.4 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT004XQ01 | B PHASE WINDING TEMPERATURE | 40 | 40 | CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.7.5 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT005XQ01 | A PHASE WINDING TEMPERATURE | 50 | 50 | ASSEMBLY | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B3.7.6 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT006XQ01 | b PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | M
| B3.7.7 | B3.7 | LTK-H04BAT01CT007XQ01 | C PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| B3.8 | B3 | LTK-H04EHS40 | SEALING END MTR SIDE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04CHB10GH101-U03 | MAIN TRANSFORMER OLTC - AVR MODULE | 20 | 20 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B4 | B | LTK-H04CJA10 | UNIT CONTROL SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
| B4.1 | B4 | LTK-H04CJA10GH101 | UNIT 4 LCU - LOCAL CONTROL PANEL, METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.2 | B4 | LTK-H04CJA10GH102 | UNIT 4 LCU - DROP 12/62, THOUCHSCREEN | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | CONTROLLER BACKUP | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | CONTROLLER REDUNDANCY TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | CONTROLLER POWER LOSS TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.3 | B4 | LTK-H04CJA10GH103 | UNIT 4 LCU - EXT DROP 12-1 (I/O CUBICLE), WINDOWS ANNUNCIATOR | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ANNUNCIATOR SIGNAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.4 | B4 | LTK-H04CJA10GH104 | UNIT 4 LCU - EXT DROP 12-2 (I/O CUBICLE) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1899-12-31 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.5 | B4 | LTK-H04CJA10GH105 | UNIT 4 RIO - REMOTE I/O CUBICLE, TOUCHSCREEN, METERING | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-09 | 2024-11-09 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.6 | B4 | LTK-H04CJA10GH106 | UNIT 4 RIO - EXT 12-1-1(I/O CUBICLE), WINDOW ANNUNCIATOR | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ANNUNCIATOR SIGNAL TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-10 | 2024-11-10 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.7 | B4 | LTK-H04CKA20GH100 | VIBRATION MONITORING SYSTEM (MMS) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 3 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.8 | B4 | LTK-H04CKA20 | INSTRUMENTS FOR VIBRATION MONITORING SYSTEM (MMS) หปฟนม-ธ. |  | xx |  |  | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
| B4.8.1 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY001 | UPPER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.8.2 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY002 | UPPER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B4.8.3 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY003 | UPPER GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | M
| B4.8.4 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY004 | UPPER GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | M
| B4.8.5 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY005 | LOWER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | [12 empty] | M
| B4.8.6 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY006 | LOWER GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | [12 empty] | M
| B4.8.7 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY007 | LOWER GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | M
| B4.8.8 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY008 | LOWER GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | M
| B4.8.9 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY009 | STATOR FRAME - VIBRATION X | [12 empty] | M
| B4.8.10 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY010 | STATOR FRAME - VIBRATION Y | [12 empty] | M
| B4.8.11 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY011 | TURBINE GUIDE BEARING - VIBRATION X | [12 empty] | M
| B4.8.12 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY012 | TURBINE GUIDE BEARING - VIBRATION Y | [12 empty] | M
| B4.8.13 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY013 | TURBINE GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT X | [12 empty] | M
| B4.8.14 | B4.8 | LTK-H04CKA20CY014 | TURBINE GUIDE BEARING - SHAFT RUNOUT Y | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B5 | B | LTK-H04CHA10 | PROTECTION SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
| B5.1 | B5 | LTK-H04CHA10GH101 | GENERATOR PROTECTION SYSTEM A CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.2 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-U01 | G/M ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87, 87S, 24G) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64G1, 64G2, 40) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (51V, 51GN, 51M, 51B) | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.3 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-U02 | SPLIT PHASE PROTECTION RELAY | 10 | 10 | 87GW | หปฟนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.4 | B5 | LTK-H04CHA10GH101-K01 | LOCKOUT RELAY 86-1 (SYSTEM A) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.5 | B5 | LTK-H04CHA10GH102 | GENERATOR PROTECTION SYSTEM B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.6 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-U01 | G/M ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81G, 81M,) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (78S, 50BF) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64E, 49G) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.7 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-U02 | G/M MECHANICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.8 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-K02 | LOCKOUT RELAY 86-1 (SYSTEM B) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.9 | B5 | LTK-H04CHA10GH102-K01 | LOCKOUT RELAY 86-2 | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.10 | B5 | LTK-H04CHB10GH101 | TRANSFORMER PROTECTION SYSTEM A CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.11 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-U01 | MAIN TRANSFORMER ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81T, 51T, 51TN) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64B, 24T) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.12 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-U02 | EXCITATION TRANSFORMER PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87ET, 51ET, 49ET) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.13 | B5 | LTK-H04CHB10GH101-K01 | LOCKOUT RELAY 86-T (SYSTEM A) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.14 | B5 | LTK-H04CHB10GH102 | TRANSFORMER PROTECTION SYSTEM B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.15 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U01 | MAIN TRANSFORMER ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (81T, 51T, 51TN) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (64B, 24T) | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.16 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U02 | EXCITATION TRANSFORMER PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87ET, 51ET, 49ET) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.17 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-U03 | MAIN TRANSFORMER MECHNICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B5.18 | B5 | LTK-H04CHB10GH102-K02 | LOCKOUT RELAY 86-T (SYSTEM B) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 0.5 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B6 | B | LTK-H04MEY10 | GOVERNOR CONTROL SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
| B6.1 | B6 | LTK-H04MEY10GH001 | DIGITAL GOVERNOR CONTROL CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | AIR FILTER REPLACE | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | CONTROLLER BACKUP | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | METERING CALIBRATION | หปฟนม-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B6.2 | B6 | LTK-H04MFX20 | GOVERNOR CONTROL ACTUATOR | 10 | 10 | INEPECTION | หคมก-ธ. | 35 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หคมก-ธ. | 12 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CHARACTERISTIC TEST | หคมก-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 1 | MSP0-E920 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B7 | B | LTK-H04MLC | EXCITATION SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-06 | 2024-11-13 | [5 empty] | M
| B7.1 | B7 | LTK-H04BAA10GS290 | EXCITATION TRANSFORMER DISCONNECTING SWITCH (89E) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.2 | B7 | LTK-H04MLC10GT001 | EXCITATION TRANSFORMER (หปฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | FAN TEST | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.3 | B7 | LTK-H04MLC10GT001 | EXCITATION TRANSFORMER (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.4 | B7 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION |  | xx | [10 empty] | M
| B7.4.1 | B7.4 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.4.2 | B7.4 | LTK-H04MLC10CE110 | CT: 16.5kV, 300A/5A, C100 - TRANSFORMER PROTECTION (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.5 | B7 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION |  | xx | [10 empty] | M
| B7.5.1 | B7.5 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.5.2 | B7.5 | LTK-H04MLC10CE120 | CT: 230V, 3000A/5A, C200 - TRANSFORMER PROTECTION (หทอฟ-ธ.) | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) | หทอฟ-ธ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B7.6 | B7 | LTK-H04MLA20 | SLIP RING AND CARBON BRUSH (หกฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หกฟ-ธ | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หกฟ-ธ | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BRUSH PRESSURE MEASUREMENT | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BRUSH LENGHT MEASUREMENT | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POLISH SURFACE | หกฟ-ธ | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E220 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.7 | B7 | LTK-H04MLA20 | SLIP RING AND CARBON BRUSH (หบฟนม-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BRUSH PRESSURE MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | BRUSH LENGHT MEASUREMENT | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POLISH SURFACE | หปฟนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.8 | B7 | LTK-H04MLC10GH100 | EXCITATION CONTROLLER CUBICLE (หรคฟ-ธ.) | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | METERING CALIBRATION | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 3 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.9 | B7 | LTK-H04MLC10DE100 | EXCITATION CONTROL (AVR) | 10 | 10 | POWER SUPPLY CHECK | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | PARAMETER SETTING CHECK & BACKUP | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ANALOG INPUT CHECK | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | TRANSDUCER CALIBRATION | หรคฟ-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | LIMITER TEST | หรคฟ-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | STATIC OR PULSE FIRING CONTROL TEST | หรคฟ-ธ. | 4 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.10 | B7 | LTK-H04MLC10GS100 | EXCITATION INCOMING BUS CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.11 | B7 | LTK-H04MLC10GH200 | EXCITATION POWER CONVERTER 1 CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FAN TEST | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POWER CONVERTER JUNCTION RESISTANCE TEST | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.12 | B7 | LTK-H04MLC10GH201 | EXCITATION POWER CONVERTER 2 CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FAN TEST | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POWER CONVERTER JUNCTION RESISTANCE TEST | หรคฟ-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.13 | B7 | LTK-H04MLC10GS200 | EXCITATION FIELD BREAKER (41E) CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หรคฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING | หรคฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B7.14 | B7 | LTK-H04MLC10GS140 | FIELD BREAKER (41E) | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 2 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B8 | B | LTK-H12ADA | 230 KV SYSTEMS |  | xx |  | หอตฟ-ธ. | [8 empty] | M
| B8.1 | B8 | LTK-H14ASU30GH101 | LCB/GIS, TRANSFORMER U #3 (KG3A) CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.2 | B8 | LTK-H12ADA30GS100 | BKR.LTK 80092, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | COMPARTMENT INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | COMPARTMENT CLEANING | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING MECHANISM INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | LUBRICANT (if require) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | SF6 GAS TEST (PURITY, DEWPOINT, MOISTURE CONTENT, HF, SO2) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 90 | 90 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 100 | 100 | OPERATION TEST | หอตฟ-ธ. | 2.1 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3 | B8 | LTK-H12ADA31GS200 | DS.LTK 80096, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) GIS | 10 | 10 | ISOLATE EQUIPMENT | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3.1 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS201 | DS.LTK 80097, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 20 | 20 | COMPARTMENT INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3.2 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS202 | DS.LTK 80094, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 30 | 30 | COMPARTMENT CLEANING | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3.3 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS203 | DS.LTK 80094GA, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 40 | 40 | OPERATING MECHANISM INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3.4 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS204 | DS.LTK 80094GB, TRANSFORMER NO.4 (KG4A) | 50 | 50 | LUBRICANT (if require) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.3.5 | B8.3 | LTK-H12ADA31GS205 | DS.LTK 80094GC, EARTH SW(HSG), KG4A | 60 | 60 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | FINAL INSPECTION | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 90 | 90 | OPERATION TEST (Except DS. LTK-80086, DS LTK-80087) | หอตฟ-ธ. | 0.33 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B8.4 | B8 | LTK-H04EHS30 | SEALING END GIS SIDE | 10 | 10 | INSPECTION & CLEANING | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | SF6 GAS QUALITY MEASUREMENT | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | SF6 GAS FILLING (if require) | หอตฟ-ธ. | 1.5 | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B9 | B | LTK-H04SGA | FIRE FIGHTING SYSTEM |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | [8 empty] | M
| B9.1 | B9 | LTK-H04MFP14 | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | G/M FIRE EXRINGUISHER SYSTEM | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| B9.1.1 | A9.1 | LTK-H04MFP14AA001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.1.2 | A9.1 | LTK-H04MFP14CP001 | G/M FIRE EXTINGUISHER WATER DISCHARGE PRESSURE SWITCH - CP001 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.1.3 | A9.1 | LTK-H04MFP14GH001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - MODULE BOX | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.1.4 | A9.1 | LTK-H03MFP14GH002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - CONTROL PANEL | [12 empty] | M
| B9.1.5 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.1 | [12 empty] | M
| B9.1.6 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.2 | [12 empty] | M
| B9.1.7 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD003 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.3 | [12 empty] | M
| B9.1.8 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD004 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.4 | [12 empty] | M
| B9.1.9 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD005 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.5 | [12 empty] | M
| B9.1.10 | A9.1 | LTK-H03MFP14HD006 | G/M FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.6 | [12 empty] | M
| B9.1.11 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD001 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.1 | [12 empty] | M
| B9.1.12 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD002 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.2 | [12 empty] | M
| B9.1.13 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD003 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.3 | [12 empty] | M
| B9.1.14 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD004 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.4 | [12 empty] | M
| B9.1.15 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD005 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.5 | [12 empty] | M
| B9.1.16 | A9.1 | LTK-H03MFP14SD006 | G/M FIRE EXTINGUISHER - SMOKE DETECTOR NO.6 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B9.2 | B9 | LTK-H34SGC10EA001 | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER SYSTEM (หบฟอ-ฟ.) |  | xx | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER SYSTEM | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B9.2.1 | B9.2 | LTK-H34SGC10EA001 | TRANSFORMER FIRE EXTINGUISHER - CONTROL PANEL | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.2.2 | B9.2 | LTK-H04SGC10AA001 | KG4A FIRE EXTINGUISGER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE NO.1 | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.2.3 | B9.2 | LTK-H04SGC10AA002 | KG4A FIRE EXTINGUISGER - SOLINOID DRIVE DELUGE VALVE NO.2 | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
| B9.2.4 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP001 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER SUPPLY LINE PRESSURE GAUGE - CP001 | [12 empty] | M
| B9.2.5 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP002 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER SUPPLY DELUGE PRESSURE GAUGE - CP002 | [12 empty] | M
| B9.2.6 | B9.2 | LTK-H04SGC10CP003 | KG4A FIRE EXTINGUISGER WATER DISCHARGE PRESSURE SWITCH - CP003 | [12 empty] | M
| B9.2.7 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD001 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.1 | [12 empty] | M
| B9.2.8 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD002 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.2 | [12 empty] | M
| B9.2.9 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD003 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.3 | [12 empty] | M
| B9.2.10 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD004 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.4 | [12 empty] | M
| B9.2.11 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD005 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.5 | [12 empty] | M
| B9.2.12 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD006 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.6 | [12 empty] | M
| B9.2.13 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD007 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.7 | [12 empty] | M
| B9.2.14 | B9.2 | LTK-H04SGC10HD008 | KG4A FIRE EXTINGUISHER - HEAT DETECTOR NO.8 | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B9.3 | B9 | LTK-H04BAT01GH003 | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) |  | xx | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B9.3.1 | B9.3 | LTK-H04BAT01GH003 | KG4A TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| B9.4 | B9 | LTK-H04BAT01GH003 | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) |  | xx | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | [5 empty] | M
| B9.4.1 | B9.4 | LTK-H04BAT01GH003 | KW3B TRANSFORMER FIRE PROTECTION SYSTEM (SERGI) | 10 | 10 | INSPECTION | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| C | X | LTK-H04 | CIVIL INSPECTION |  | xx | FOUNDATION AND SUPPORT INSPECTION | หยลอ-ฟ. | 9 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | [5 empty] | M
| C1.1 | C | LTK-H04ML |  | 10 | 10 | ตรวจสอบคอนกรีต VISUALl INSP. GENERATOR | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 | LTK0-1C3 | PTW งานทั่วไป | M
| C1.2 | C | LTK-H04MFA |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพผนังภายนอก ชั้น TURBINE FLOOR | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | M
| C1.3 | C | LTK-H04MLD10HA001 |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ LOWER BRACKET | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | M
| C1.4 | C | LTK-H04CMB10 |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ UPPER BRACKET | หยลอ-ฟ. | 1.5 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานทั่วไป | M
| C1.5 | C | LTK-H04L |  | 10 | 10 | ตรวจสอบสภาพคอนกรีต ที่ DRAFT TUBE | หยลอ-ฟ. | 3 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2 |  | PTW งานในที่อับอากาศ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| MINOR INSPECTION LTK-H04 ADDITIONAL WORK (5 NOV 2024 - 16 NOV 2024) (งบลงทุนงาน MI LTK-H04 2024) |  |  |  |  | xx | [5 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน) |  |  | RESPONSE CRAFT | ประเภทของ Permit to Work | M
| ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT |  | xx | TASK | MAIN CRAFT | DURATION (HR.) | START DATE | FINISH DATE | Supervisor | Foreman | Skill |  |  | M
| H | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT (ADD WORK 1) |  | xx | [10 empty] | M
| H1 | H | LTK-H04 | Unit |  | xx | [10 empty] | M
| H1.1 | H1 | LTKH-H04 | Unit |  | xx |  | หบฟอ-ฟ. | 21 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | Heat run | หบฟอ-ฟ. | 21 | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | 3 | 6 | LTK0 | PTW งานทั่วไป | M
| H2 | H | LTK-H04MLA30 | ROTOR |  | xx | [10 empty] | M
| H2.1 | H2 | LTK-H04MLA30HB002 | GEN UPPER SHAFT |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | Shaft keeping | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | Shaft unkeeping | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H2.2 | H2 | LTK-H04MLA30HB003 | Gen LOWER SHAFT |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | Shaft keeping | หปคนม-ธ. | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | Shaft unkeeping | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H3 | H | LTK-H04MLV | BEARINGS SUPPLY SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| H3.1 | H3 | LTK-H04MLV40BR001 | HIGH PRESSURE OIL PIPE |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | SEAL REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 24 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H4 | H | LTK-H04MFA | TURBINE SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| H4.1 | H4 | LTK-H04MFA30HB200 | RUNNER |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  |  | URD0-6S0 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
| H4.2 | H4 | LTK-H04MFA60HA001 | DRAFT TUBE |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR (UPPER DRAFT TUBE) | หรงอ-ฟ. | 14 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
| H4.3 | H4 | LTK-H04MFA60HA011 | DISCHARGE RING |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
| H5 | H | LTK-H04MFD | TURBINE GUIDE BEARING |  | xx | [10 empty] | M
| H5.1 | H5 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 60 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | DIASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-05 | 2024-11-06 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEAN & INSPECTION | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-09 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 30 | 30 | ASSEMBLY | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H5.2 | H5 | LTK-H04MFD20 | TURBINE GUIDE BEARING (ROUTE) |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  |  |  | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | GAP ADJUSTMENT | หปคนม-ธ. | 30 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H6 | H | LTK-H04MFW | TURBINE SHAFT SEAL SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| H6.1 | H6 | LTK-H04MFW40HA001 | SHAFT SEAL |  | xx |  | หปคนม-ธ. | 50 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECT | หปคนม-ธ. | 10 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 40 | 2024-11-07 | 2024-11-10 |  | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| H7 | H | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| H7.1 | H7 | LTK-H04PAA10AT001 | DRAFT TUBE INTAKE SCREEN |  | xx |  | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  |  | URD0-6S0 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 24 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานในที่อับอากาศ, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | M
|  |  |  | UNIT 3-4 STATION SERVICE SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
|  |  |  | STATIC FREQUENCY CONVERTER SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC, DC REACTOR & TR (หปฟนม-ธ.) |  | xx | SFC AC, DC REACTOR & TR (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC REACTOR: 20LGS001RT | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B02 | SFC AC REACTOR: 20LGS003RT | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B03 | SFC DC REACTOR ENCLOSURE: 20LGS002RT | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC, DC REACTOR & TR (หทอฟ-ธ.) |  | xx | SFC AC, DC REACTOR & TR (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B01 | SFC AC REACTOR: 20LGS001RT | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B02 | SFC AC REACTOR: 20LGS003RT | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-B03 | SFC DC REACTOR ENCLOSURE: 20LGS002RT | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC TR (หมปฟ-ธ.) |  | xx | SFC TR (หมปฟ-ธ.) | หมปฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T01 | SFC INCOMING TRANSFORMER: 20LGS001TR | 10 | 10 | HOT OIL PURIFY |  | 72 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GU100-T02 | SFC OUTGOING TRANSFORMER: 20LGS002TR | 20 | 20 | TRANSFORMER INSPECTION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | INSTRUMENTS INSPECTION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | INSTRUMENTS TEST & CALIBRATION |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST |  | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  | 1 | 4 | MSP0-E830 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE210 | SFC CT & PT (หทอฟ-ธ.) |  | xx | SFC CT & PT (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE210 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 031TI-033TI | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE220 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5FS5 - 034TI-036TI | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE230 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 037TI-039TI | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE240 | CT: 16.5kV, 1200A/5A, 5P20 - 040TI-042TI | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE250 | CT: 16.5kV, 4000A/5A, C400 - TA156-TA158 | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10CE110 | PT: 16.5kV/115 V, CL1.2 - 001TU-002TU | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GS001 | VACUUM CIRCUIT BREAKER |  | xx | VACUUM CIRCUIT BREAKER | หอตฟ-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCT10GS001 | VCB - 52SFC1 | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H14BCT10GS003 | VCB - 52SFC2 | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCA10GU201 | DS - 89SFC |  | xx | DS - 89SFC | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCY10GU205 | DS - 3WAY POSITION |  | xx | DS - 3WAY POSITION | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 |  | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H14BCY10 | SFC REGULATE CONTROL |  | xx | SFC REGULATE CONTROL | หรคฟ-ธ. |  | 2024-11-12 | 2024-11-15 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | JUNCTION RESISTANCE MEASUREMENT |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | PULSE FIRING TEST |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | CT CURRENT DETECTOR TEST & CALIBRATION |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | BACK UP |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL CHECK |  | 3 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |  | 1 | 2 | MSP0-E250 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | M
|  |  |  | UNIT 3-4 STATION SERVICE SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H34BBT10GS200 | 16.5 KV DS 89SS, 1641B (หปฟนม-ธ.) |  | xx | 16.5 KV DS 89SS, 1641B (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | MOTOR CURRENT MEASUREMENT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | POSITION SENSOR CALIBRATION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 60 | 60 | ELECTRICAL TEST (INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT, CONTACT RESISTANCE TEST) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 70 | 70 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 80 | 80 | OPERATION TEST |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H34BBT10 | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หปฟนม-ธ.) |  | xx | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หปฟนม-ธ.) | หปฟนม-ธ. |  |  |  |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | SELF PROTECTION INSTRUMENTS INPECTION, CLEANING & TEST |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FINAL CHECK |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H34BBT10 | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หทอฟ-ธ.) |  | xx | 16.5/6.6 KV STATION TRANSFORMER 3 - KW3B (หทอฟ-ธ.) | หทอฟ-ธ. |  |  |  |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 10 | 10 | ELECTRICAL TEST (RATIO & POLARITY TEST, INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | ELECTRICAL TEST (EXCITING CURRENT MEASUREMENT, DC RESISTANCE MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | ELECTRICAL TEST (INSULATION POWER FACTOR MEASUREMENT) |  | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 2 | MSP0-EA30 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H34CHE20GH101 | UNIT 3-4 SST. PROTECTION SYSTEM A/B CUBICLE | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | RETIGHTENING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U01 | UNIT 3-4 SST. ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM A | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U02 | UNIT 3-4 SST. ELECTRICAL PROTECTION RELAY - SYSTEM B | 20 | 20 | CLEANING | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (87HT, 51HT, 251T, 49HT) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H34CHE20GH101-U03 | UNIT 3-4 SST. MECHNICAL PROTECTION RELAY | 10 | 10 | INSPECTION | หปฟนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H34BBA50GS100 | 6.6 KV MV BREAKER - 652G |  | xx | 6.6 KV MV BREAKER - 652G | หอตฟ-ธ. | [8 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | LUBRICANT |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | ELECTRICAL TEST (CONTACT RESISTANCE TEST, TIMMING TEST) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 4 | MSP0-E840 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H34BBA50GS100-U01 | PROTECTION RELAY FOR BREAKER 652G |  | xx | PROTECTION RELAY FOR BREAKER 652G | หปฟนม-ธ. | [8 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | CLEANING |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | BINARY INPUT CHECK |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | OPERATING CHARECTERISTIC TEST (59N, 51, 251T, 49HT) |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FINAL INSPECTION |  | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 1 | 1 | MSP0-H020 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  |  | STATIC FREQUENCY CONVERTER SYSTEM |  | xx |  | หปฟนม-ธ. |  | 2024-11-11 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| MINOR INSPECTION LTK-H04 ADDITIONAL WORK (5 NOV 2024 - 16 NOV 2024) (งบทำการ) |  |  |  |  | xx | [5 empty] | อัตรากำลัง (จำนวนคน) |  |  | RESPONSE CRAFT | ประเภทของ Permit to Work | M
| ใบแม่ | เป็นลูกของใบแม่อะไร? | KKS | EQUIPMENT |  | xx | TASK | MAIN CRAFT | DURATION (HR.) | START DATE | FINISH DATE | Supervisor | Foreman | Skill |  |  | M
| J | X | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) MECHANICAL EQUIPMENT (ADD WORK 2) |  | xx | [10 empty] | M
| J1 | J | LTK-H04ML | GENERATOR |  | xx | [10 empty] | M
| J1.1 | J1 | LTK-H04MLD20 | UPPER GUIDE BEARING (ROUTE) |  | xx | [10 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | INSPECTION | หปคนม-ธ. | 1 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
[5 empty] | 20 | 20 | GAP ADJUSTMENT | หปคนม-ธ. | 7 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| J1.2 | J1 | LTK-H04PCM30BR001 | GEN AIR COOLER PIPE |  | xx | [10 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPAIR | หรงอ-ฟ. | 16 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป | M
| J1.3 | J1 | LTK-H04PCM30 | GENERATOR AIR COOLER NO.1 - NO.6 (ROUTE) |  | xx | [10 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION AIR VANT VALVE&DRAIN VALVE (CHANGE SOCKET WELD BOSS 12 EA) | หรงอ-ฟ. | 16 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
| J2 | J | LTK-H04MFB | MAIN INLET VALVE |  | xx | [10 empty] | M
| J2.1 | J2 | LTK-H04MFB10AS010 | MAIN INLET VALVE SERVOMOTOR NO.1 (ADD) |  | xx |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 |  | M
[5 empty] | 10 | 10 | SEAL REPLACEMENT (STEM SEAL) | หปคนม-ธ. | 20 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 1 | 1 | 5 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| J3 | J | LTK-H04PAA10 | COOLING WATER PIPING AND CULVERT SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| J3.1 | J3 | LTK-H04PAB10AA014 | SHUT OFF VALVE 4PAB10AA014 |  | xx | [10 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | REPLACEMENT | หปคนม-ธ. | 12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | MSP0-H010 | PTW งานทั่วไป | M
| J4 | J | LTK-H04MFW40 | TURBINE SHAFT SEAL SYSTEM |  | xx | [10 empty] | M
| J4.1 | J4 | LTK-H04MFW40BR001 | SHAFT SEAL PIPE |  | xx | [10 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION | หบคอ-ฟ. | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 | 3 | LTK0-1M2 | PTW งานทั่วไป | M
| J5 | J | LTK-H04MFA | TURBINE |  | xx | [10 empty] | M
| J5.1 | J5 | LTK-H04MFD20BB001 | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN |  | xx | TURBINE GUIDE BEARING OIL PAN | [9 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | MODIFICATION | หรงอ-ฟ. | 18 | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
| X |  | LTK-H04 | Minor Inspection LTK-H04 (2024) |  | xx |  | หวภอ-ฟ. |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  |  | LTK0-1P0 |  | M
|  |  | LTK-H04BAT01GT001 | MAIN TRANSFORMER KG3A INSTRUMENTS (REPLACE) |  | xx | MAIN TRANSFORMER KG3A INSTRUMENTS (REPLACE) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-10 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT001XQ01 | A PHASE OIL TEMPERATURE | 10 | 10 | DISASSEMBLY | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT002XQ01 | B PHASE OIL TEMPERATURE | 20 | 20 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT003XQ01 | C PHASE OIL TEMPERATURE | 30 | 30 | INSTALLATION NEW INSTRUMENTS | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT004XQ01 | B PHASE WINDING TEMPERATURE | 40 | 40 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-10 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT005XQ01 | A PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT006XQ01 | b PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | M
|  |  | LTK-H04BAT01CT007XQ01 | C PHASE WINDING TEMPERATURE | [12 empty] | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP PERMIT PREPARE STEP (MODIFY) |  | xx | HPO PUMP PERMIT PREPARE STEP (MODIFY) |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | [5 empty] | M
|  |  | LTK-H04MLV40CP101 | HPO PUMP NO.1 PRESSURE SWITCH - CP101 | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04MLV40CP111 | HPO PUMP NO.2 PRESSURE SWITCH - CP111 | 20 | 20 | FUNTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx |  |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
|  |  | LTK-H04MFW40CP001 | SHAFT SEAL WATER PRESSURE TRANSMITTER - CP001 (INSTALLATION) |  | xx | SHAFT SEAL WATER PRESSURE TRANSMITTER - CP001 (INSTALLATION) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-13 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSTALLATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | FUNCTION TEST | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-13 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04MFL30CL001 | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  | xx | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | LAYING & WIRING NEW CABLE | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 20 | 20 | INSTALLATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 30 | 30 | CALIBRATION | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 40 | 40 | FUNCTION TEST (WET M1) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[5 empty] | 50 | 50 | FUNCTION TEST (WET M2) | หบฟอ-ฟ. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  | 1 | 3 | LTK0-1D4 | PTW งานเกี่ยวกับไฟฟ้า | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
|  |  | LTK-H04MFL30CL001 | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  | xx | DT CONE LEVEL TRANSMITTER - CL001 (INSTALLATION & TEST) |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-16 | [5 empty] | M
[5 empty] | 10 | 10 | PIPE INSTALLATION | หรงอ-ฟ. | 18 | 2024-11-05 | 2024-11-16 |  |  | 2 | URD0-6S0 | PTW งานทั่วไป, PTW งานที่ทำให้เกิดความร้อน ประกายไฟ | M
[6 empty] | xx | [10 empty] | M
Note on A2: "REMARK" - ใช้สำหรับ REMARK
Note on D2: "KKS" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล KKS
Note on E2: "EQUIPMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on G2: "TASK_XX" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ประเภทตัวเลข หรือ xx เท่านั้น
Note on H2: "TASK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 100 ตัวอักษร
Note on I2: "RESPONSE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ความยาวของข้อมูลห้ามเกิน 30 ตัวอักษร - ใช้สำหรับใส่ชื่อหน่วยงาน
Note on J2: "DURATION_(HR.)" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนชั่วโมงการทำงาน
Note on K2: "START_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on L2: "FINISH_DATE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดงาน - รูปแบบวันที่: ดด/วว/ปป เช่น 26/09/2024
Note on M2: "SUPERVISOR" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนผู้ควบคุมงาน (Supervisor)
Note on N2: "FOREMAN" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวนหัวหน้างาน (Foreman)
Note on O2: "SKILL" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่จำนวน skill
Note on P2: "RESPONSE_CRAFT" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูล Response Craft
Note on Q2: "ประเภทของ_PERMIT_TO_WORK" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของใบอนุญาตทำงาน (PTW)
Note on R2: "TYPE" - คอลัมน์สำคัญ - ห้ามแก้ไขชื่อคอลัมน์ - ใช้สำหรับใส่ข้อมูลประเภทของงาน - รูปแบบ: M : งานเกี่ยวกับเครื่องกล E : งานเกี่ยวกับไฟฟ้า C : งานเกี่ยวกับโยธา
Note on S2: "COMMENT" - คอลัมน์สำคัญ - ใช้สำหรับแจ้งเตือนข้อผิดพลาด